亿景花园小区二期工程启委会监理工作情况汇报

常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程概况

## （一）工程建设规模

#### 1、变电站部分

本站站址位于金坛区亿景大街西侧新建亿景花园二期小区，本期工程1#变电所位于商业楼北侧一层室内。

本期新建地面一层独立2*800kVA终端变一座，合计变压器配置容量1600kVA，配电室内设置高压环网柜8面，干式变压器2台，容量均为800kVA，变比：10/0.4kV；低压配电柜11面，10kV配电装置主接线采用单母分段接线；0.4kV配电装置单母分段接线。

2、线路部分

本期采用10kV电压供电，电源一、电源二由亿景花园一期的两路电源前置环网柜接入，分别为10kV海棠线2号环网柜1140开关至1号变电所高压柜GP2，10kV杜鹃线3号环网柜杜鹃午1140开关至1号变电所高压柜GP7，都采用3*240规格电缆。

（二）工程建设依据：坛发改投字【2019】03号文。

（三）工程参建单位

建设管理单位：国网常州市金坛供电公司

设计单位：常州常供电力设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程建设有限公司

施工单位：常州金坛金能电力有限公司

开发商：  常州亿星房地产开发有限公司

运行单位：国网常州供电公司金坛运维站

（四）工程目标

1．工程建设目标

实现工程达标投产，确保国家电网公司优质工程；工程“标准工艺”应用率100%；努力消除质量通病。

2．工程安全目标

严格执行国家、行业、国家电网公司及建设管理单位有关工程建设安全管理的法律法规和规章制度。

不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国网公司造成影响的安全稳定事件。

#### 3．工程质量目标

工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评为优良，且满足：变电站工程土建部分：分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，观感得分率≥90%；电气安装部分：分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率100%。

按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工，工程建设期间不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。“标准工艺”应用率达到100%。

工程“零缺陷”投运；工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。

（五）工程建设进度

1、变电站部分

2020年4月底土建交付电气，电气安装施工2020年5月18日开始，计划2020年8月底投产。

| 单位（分部）工程名称 | 开 工 时 间 | 完 工 时 间 |
| --- | --- | --- |
| #1、#2变压器系统设备安装 | 2020年5月18日 | 2020年8月10日 |
| 主控及直流设备安装 | 2020年5月18日 | 2020年8月10日 |
| 10kV高压配电柜安装 | 2020年5月18日 | 2020年8月10日 |
| 无功补偿装置安装 | 2020年5月18日 | 2020年8月10日 |
| 0.4kV低压配电柜安装 | 2020年5月18日 | 2020年8月10日 |

因电气设备带电试运行分部工程尚未实施，电气安装单位工程需要在带电试运行结束收方可结束此单位工程。

2、线路部分

电缆已敷设，所内部分电缆头已制作完成，环网柜部分送电前接入，电缆耐压试验未完成。

二、监理安全管理

（一）严格施工方案审查和执行管理

对施工单位编报施工方案严格审核把关，监督施工项目部主要管理人员参加分包单位对全体施工人员的安全技术交底，监理人员参加重要施工工序和危险作业技术交底工作，严格方案执行管理，严禁随意变更施工方案。

（二）加强施工现场安全文明施工管理，实行动态管控

加强对施工现场的出入通道口、楼梯口、孔洞口及安全帽、安全带、安全网的安全防护检查，对危险部位要求承包商按规范设置明显的安全警示标志。建立管理人员、特殊工种和工器具台账，对现场管理人员、特殊工种和工器具实行动态管理，以监理工作联系单方式提醒施工项目部及时提供复审记录和效验证明。坚持每日进行安全监理巡视，巡视现场安全文明施工状况，对发现的施工违规作业行为及安全隐患及时发出监理通知单，督促闭环整改。定期组织召开工地例会、安全例会，开展安全检查，通过会议的形式提出施工现场安全文明施工管理存在的不足，并督促落实整改。

（三）强化安全风险管控

1、核查工程安全风险作业内容

对重要施工安全风险作业项目进行实地勘测后，审核施工项目部报送的三级风险作业动态计算结果。

2、注重安全风险措施落实

（1）监督和检查《安全施工作业票》中施工作业风险控制流程执行情况，对存在问题及时提出整改意见并监督完成整改闭环。

（2）组织开展专项安全检查，分析安全工作方面存在的问题，并监督落实。

（3）依据国家电网公司安全监理文件中的有关规定，不定期进行监理安全巡视检查。对发现的施工违规作业行为及安全隐患，及时发出《监理通知单》，督促闭环整改。

（4）监督、审查施工现场安全风险管理信息填报，并通过基建管理信息系统按时上报。

三、监理质量控制

（一）注重事前质量控制

1、组织施工方案专项审查和复核。

为了落实施工方案管理责任，加强施工方案执行监督，确保施工方案刚性落地，落实施工措施现场复核管理机制，将施工方案在现场执行的符合性纳入《监理日志》，真实反映施工方案的执行和管控情况。为了保证重要工序和关键环节施工方案的落实。

2、做好施工图预检

一是结合设计创优要求，梳理同类工程设计通病问题，在施工图预检中落实审查；二是加强对土建电气交圈地带设计广度和深度的审查，根据主要设备选型、参数及布置形式，核查设备基础预埋和接地引上点位置是否准确。根据预检意见，填写预检记录，对于设计中有不符合强制性条文、质量通病防治和标准工艺以及其他规范要求的，注明违反条款。监理项目部对提出的建议和意见进行跟踪，将会检纪要中明确的内容在《施工图预检记录表》“备注”栏中说明，并严格执行。

3、开展特殊工种、计量器具时效性检查

建立特殊工种、计量工器具动态管理台账，定期检查施工承包商特殊工种的资质、资格证件，检查试验仪器、计量器具的检验证明是否在规定的有效期内。

（二）强化验收管理，把关创优成果

1、注重施工过程管理，实施跟踪旁站监理

在一些重要部位和关键工序或有特殊工艺要求部位的施工过程，如电缆敷设及附件安装、电缆及设备耐压试验等，监理项目部安排相关专业监理人员按制定的旁站方案实施旁站监理，主动控制、严格检查，确保施工过程质量符合要求。发现质量问题，及时通知承包商整改，消灭质量隐患，发现问题及时处理。对于电缆附件安装严格要求施工单位按照制作流程及施工方案要求组织实施，重点把控制作工艺质量，细部处理等关键环节。截止目前，共实施质量旁站5次。

2、严格隐蔽工程、分项、分部工程质量验收

监理在工作方式上要求做到“严”(严格按设计、施工及验收规范、图集要求施工)、“准”(处理问题要果断、准确)、“细”(工作细心)、“实”(实事求是、客观公正)。每一项隐蔽工程、分项、分部工程完成后，首先要求承包商自检合格，即要求承包商进行“三检制”，实行对工序交接检查，避免不同工序、工种交接时，将质量问题和隐患带入下一道工序中。

对不合格项，要求立即整改，同时对施工过程中出现的一些质量问题，监理工程师及时以书面形式(监理工程师通知单、监理工作联系单、会议纪要等)通知承包商予以整改，待承包商处理或返工完后，再要进行复检，严格检查把关，保证质量直至符合要求。

#### 3、强调监理工作时效性，提高效率

对工程中存在的有关问题，迅速发出监理工作联系单、监理工程师通知单等，承包商报验的合格工程，监理工程师及时进行验收、签字。

及时审核施工项目部工程进度款报审表和分部结算，依据工程变更文件对工程量实施计量，并共同会签工程量签证单。对施工进度计划等实施动态管理，通过定期召开的工地例会，对工程进度实施情况进行检查，分析进度滞后原因，提出监理意见，督促施工项目部采取措施落实相关要求。为了防止承包商每次召开的监理工作例会时准备不充分，监理项目部应制定监理工作例会汇报材料填写格式样表，要求承包商将“人、机、料动态；本周己完工程情况汇报；本周未完成计划工作的原因:下周计划完成工程情况汇报;需协调的有关事宜”等内容的书面材料在会议前交监理项目部。以便于会议前监理项目部与业主就有关问题事先沟通，使得各方对会议有准备，解决问题快，会议效率高，并迅速形成会议纪要。

（三）严格事后把关

主持分项、分部工程，关键、重要工序、工艺和隐蔽工程的检查，对施工完成的分部、分项工程，重要、关键工序和隐蔽工程，按照国家及电力行业制定的施工验收规范和验评标准进行验收评定并签证确认。加强整改、消缺、检查，实行“闭环”监理。所有监理通知单跟踪控制到位，符合要求后方允许下道工序施工。

审核施工单位提出的质量验评记录，参加和组织验收评定，确保技术资料、验评资料全面、完整、规范整洁，配合质量监督站做好工程质量的监督检查。

及时开展监理初检。收到施工项目部提交的监理初检申请后，核查三级自检结果，开展阶段性监理初检，监理初检存在的问题均整改闭环，形成初检记录和监理初检报告，及时向业主项目部提交中间验收申请。

（四）严格强制性条文执行检查

    - 监理项目部认真编制强制性条文执行检查计划，结合项目质量验收评定环节，严格开展强制性条文执行的检查工作，将强制性条文检查工作细化、渗透到每一次工序质量验收上。经对已经施工完成的35个分部工程强制性条文执行检查，无违反强条内容。

    - （五）注重质量通病防治控制

监理项目部注重对质量通病防治工作，施工过程中监理人员依照《质量通病防治监理控制措施》开展通病防治措施落实情况检查，发现问题及时提出，施工项目部响应积极，及时进行改进。形成施工质量通病防治措施控制记录。

（六）规范设计变更执行管理

对发生的设计变更进行确认，并及时通知施工项目部按照设计变更进行施工，建立设计变更管理台账，核查设计变更执行结果，签署设计变更执行反馈单。

五、投运前监理工作情况

1.变电部分：

（1）#1、#2变压器：厂家：江苏正尚电气有限公司，型号：SCB12-8000/10,额定容量800kVA，出厂日期：2020年4月，空载耗损实测1245，未超过《居住区供配电设施建 设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求 1.36kW 的 8%，符合《居住区供配电设 施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 技术要求，防护等级IP40，符合《居住区供配电设 施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 技术要求。

（2）环网柜：环网柜厂家：南京斯润普电气科技有限公司，型号：HXGN15-12,出厂日期：2020年5月，额定电压12kV，额定电流 630A，满足《居住区供配电 设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求的 630A；额定开断电流间 20kA，满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求的 20kA；额定工频 1min 耐受电压（断 口）48kV 无击穿和闪络，满足要求；额定雷电冲击耐受电压峰值（断口） 98/110kV 满足《居住区供配电设施建设标准DGJ32/TJ11—2016 要求的98/110kV。

（3）低压柜：低压柜厂家：江苏华冠电器集团有限公司，型号：MNS，出厂日期：2020年03月，低压柜设备铭牌上防护等级 IP31，满足《居住区供配电 设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求的 IP31；框架断路器额定极限分 断能力 65kA，满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要 求的 65kA，额定电流2500A，额定工作电压400V，额定绝缘电压690V满足《居住区供配电 设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求的。

（4）电缆敷设：电缆型号、规格、电压等级符合设计有关要求；电缆敷设路径、弯曲半径符合设计及有关要求；电缆布置排列整齐符合规范，固定牢固；电缆防火、隔热措施符合规范要求；电缆标识牌可靠、清楚、正确、规格、型号、编号、起止点、用途一目了然，悬挂位置符合规范要求。

（5）低压电缆分支箱：分支箱厂家：米格电气江苏有限公司，型号：DXF，出厂日期：2020年3月，额定电压400V，额定电流630A，绝缘电压690V，满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求；防护等级IP44, 满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求。

（6）计量表箱：计量表箱厂家：苏文电能科技股份有限公司，型号：XJM，出厂日期：2020年7日，短时耐受电流4.5kA，满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016 要求。

六、发现的问题及目前整改情况

1、变压器至母线槽连接排实测99.66mm*10.38mm；

2、变压器外壳厚度实测1.93 mm；小于规范要求的2mm；

3、柜体下门未加装开门行程点；

4、铭牌上防护等级为IP3X，和规范要求的IP4X不相符；

5、柜体后部泄压通道缺少标识；

6、一次与二次零线搭接在一起；

7、浪涌跨接线线径太小；

8、低压电缆固定不符合标准；

9、低压电缆固定不符合标准；

10、开关柜空开换成C1；

11、变压器缺少防震措施；

12、电缆沟缺少方向标识；

13、孔洞封堵未完成。

八、综合评价

建设、施工、监理单位工程组织机构健全、分工明确，建立了项目管理、技术管理、质量等工作机制，工程质量目标明确、统一。

电气工程质量验收初检结果符合图纸设计文件和电气装置安装工程相关验收标准，全过程实施了标准工艺，落实了质量通病防治要求，设备出厂、到货验收资料齐全，各种已完成试验的报告齐全并合格，调试记录齐全，设备抽检项目全部合格。

电缆工程质量验收初检结果符合图纸设计文件和电气装置安装工程相关验收标准，全过程实施了标准工艺，落实了质量通病防治要求，设备出厂、到货验收资料齐全，各种已完成试验的报告齐全并合格，调试记录齐全，设备抽检项目全部合格。

在本工程的监理业务开展过程中，监理项目部衷心感谢建设管理单位对监理工作的大力支持和帮助，感谢各参建单位的通力协作。今后，我们将在省公司的统一部署下，进一步提高监理人员专业素养、提升监理团队管理水平，努力为电力建设事业做好监理服务工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

二〇二〇年八月