编号:YJYGX-ZHJL-TJXZ-001

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

土建监理实施细则

批准：                        年    月    日

编制：                        年    月    日

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电监理项目部

年      月

目           录

第一节丶 工程概况	3

第二节 丶总则	4

第三节丶专业工程的特点	5

第四节丶监理工作的流程	5

第五节丶监理工作的方法和措施	5

第六节丶监理工作的流程	7

第七节丶监理质量控制要点及目标值	8

第八节丶进度控制监理细则	28

第九节丶投资控制监理细则	46

第十节丶安全监理细则	49

第十－节丶合同管理监理细则	60

第十二节丶信息管理监理细则	62

第十三节丶组织协调监理细则	63

第十四节丶分户验收	63

第十五节丶竣工验收	63

一、项目概况

1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3工程地点

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.4工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。

本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

二、总则

监理实施细则是在监理规划的基础上编制而成。它是各专业监理工程师对分部分项工程实施监理的指导书和操作依据。

施工过程的监理业务是一项复杂的系统工程，贯穿从设计图纸交底至工程竣工的全过程。是一个由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程系统控制过程。

工程施工是一项物质生产活动，工程质量的形成过程是通过施工人员、施工材料、施工机械、施工办法、施工环境的有机结合的最终产物。工程监理实施细则就是基于对以上五个方面的科学规范的监督、管理而达到该工程质量（合格）、工期(合同工期)和投资（约       万）的预期控制目标。

根据业主授权，监理方对项目进行“三控”“三管”“一协调”，重点是三控，当前，质量控制则是“三控”中最主要的工作。它包括施工过程的质量控制和建筑产品的质量控制。施工过程的质量控制，重点是对材料、构配件、半成品、机械设备和工序的质量控制，建筑产品的质量控制是通过对施工过程的质量控制而达到的。

我监理部编制的本工程项目监理细则就是依据国家颁布的专门的技术法规、建筑安装作业操作规程、施工及验收规范、工程项目质量检验评定标准和验收标准，结合设计图纸的具体要求，按照施工程序编制而成，在施工过程中根据实际情况补充，修改和细化，它是该工程项目监理部的监理工作标准和依据。

三、 专业工程的特点：

框架结构由梁柱构成，构件截面较小，因此框架结构的承载力和刚度都较低，它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁，楼层越高，水平位移越慢，高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力，这时，现浇楼面也作为梁共同工作的，装配整体式楼面的作用则不考虑，框架结构的墙体是填充墙，起围护和分隔作用，框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间，但抗震性能差。

四、 监理质量控制工作流程

施工组织设计、施工方案审查→材料、设备进场申报→放线定位复核→开工审批→水泥搅拌桩施工→砼灌注桩施工→土方开挖→基坑支护施工→基槽验收→碎石回填控制→压实系数检测→砼垫层浇筑控制→筏板基础放线→钢筋工程隐蔽验收→模板工程验收→审批砼浇筑申请→砼浇筑控制→砼养护及拆模时间控制→基础分部验收→基础回填→框架结构施工→填充墙砌体分项工程验收→ 屋面板施工→主体分部质量评估报告→协助业主进行主体分部验收→地坪控制→内外墙抹灰控制→  →外墙涂料控制→塑钢窗控制→竣工预验收质量评估报告→协助业主进行竣工验收。

五、 监理工作的方法及措施

5.1 事前控制

5.1.1 在每分项工程施工前，监理人员应熟悉图纸、规范和工艺标准，相互交流，及时发现有关问题。

5.1.2 对于某些重要的、特殊的分部分项工程，施工单位应填写《施工组织设计/方案报审表》，并附上施工方案说明，报监理审查、签认。

5.1.3 施工单位对分部、分项工程实行分包必须符合合同的约定，并在开工前填写《专业分包队伍资信报审单》，附上有关资料，报监理审核。

5.1.4 建设单位或承包单位提出的工程变更应经原设计人同意签认，监理进行审查，并在图纸上注明。

5.1.5 对进场的工程材料、构配件和设备，施工单位应填写《材料、设备进场使用报验单》，附上相应的准用证明、出厂质保书等有关资料，报监理查验签认。对须复试合格后才准使用的材料，监理应在见证取样和复试合格后签认。

5.1.6 监理日常巡视、平行检验、旁站过程中，如发现存在一些较大问题和隐患，监理签发《监理工程师通知单》及时通知施工单位进行整改，避免造成大量返工损失。

5.2 事中控制

5.2.1 施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写《工序质量报验单》进行报验，监理应对申请表的全部资料进行检查，并组织施工单位有关人员到现场进行检测、核查。对于不合格的施工作业，监理签发《监理工程师通知单》，要求施工单位整改，整改合格后由监理工程师复查。合格后，监理签认隐蔽工程验收记录，施工单位方可进行下道工序施工。

5.2.2 对某些重要部位施工砼浇筑过程中，监理人员应旁站监督。

5.3 事后控制

5.3.1 施工单位完成分项工程施工并自检合格后，填报《工序质量报验单》及附件进行报验，监理组织施工单位有关人员到现场进行抽检，核查。对于符合要求的分项工程，监理签认，并评定质量等级。对于不符合要求的分项工程，监理签发《监理工程师通知单》，要求施工单位整改，整改合格后，重新申报，监理重新评定质量等级。

5.3.2 施工单位在主体分部工程完成后，应根据分项工程质量评定结果，进行分部工程报验，监理先对其评定资料进行审核，并组织施工单位有关人员进行现场量测、核查。对存在一些问题，监理签发《监理工程师通知单》，要求施工单位整改，整改合格后，由监理签认主体分部工程的质量等级。

5.3.3 监理完成主体分部质量评估报告，协助业主进行主体分部质量监督验收。

六、 监理工作依据：

6.1 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》

6.2 《建设工程监理规范》(GB50319-2022)

6.3 本工程完整的施工设计文件（图纸、地质堪察资料等）及有关技术资料

6.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020)

6.5 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2020)

6.6 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2020)

6.7 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2020)

6.8 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2020)

6.9 《监理规划》

6.10《建设监理委托合同》

6.11 《工程施工承包合同》以及合同指定的有关技术、经济文件

6.12《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134—2010）

6.13《公共建筑节能设计标准))（GB50189—2015）
   6.14《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144—2022）
   6.15江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 
   6.16江苏省《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》 
   6.17建设部《民用建筑节能管理规定》、《关于认真做好<公共建筑节能设计标准>宣贯、实施及监督工作的通知》（建科函[2005]121号）

七、监理质量工作的控制要点及目标值

（一） 分部、分项工程质量控制一览表

| 序号 | 工程名称 |  | 质量控制点 | 控制手段 | 控制点 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下土 方工程 |  | 定位放线，标高测量，截面尺寸，边坡坡度 | 测量 | AR |
|  |  |  | 基底土质，基槽验收 | 现场检查 | AR |
|  |  |  | 基底处理情况检查 | 现场检查 | BR |
|  |  |  | 回填标高，密实度检查 | 现场检查、量测、检查试验报告 | BR |
| 2 | 钢筋砼工程 |  | 位置（轴线、标高及垂直度） | 测量 | AR |
|  |  |  | 外形和断面尺寸 | 测量 | BR |
|  |  |  | 原材料、配合比检查和复试 | 试验、审核配合比 | BR |
|  |  |  | 砼试块制作及检查 | 见证取样、审核试验报告 | BR |
|  |  |  | 砼配合比、计量器具检查 | 现场检查 | BR |
|  |  |  | 砼搅拌、振捣、塌落度检查 | 旁站、量测 | BR |
|  |  |  | 钢筋绑扎隐蔽检查 | 现场检查、量测 | BR |
|  |  |  | 钢筋焊接试验检查 | 现场检查、审核试验报告 | BR |
|  |  |  | 模板检查（包括地下管道、予留孔及预埋件） | 现场检查、量测 | BR |
|  |  |  | 施工缝处理 | 旁站 | B |
| 3 | 砌筑工程 |  | 定位放线、标高测量 | 测量 | AR |
|  |  |  | 原材料、砂浆强度等级 | 砂浆配合比试验 | BR |
|  |  |  | 砂浆试块制作、砂浆稠度、重量比检查 | 现场检查、见证取样 | CR |
|  |  |  | 墙与柱之间拉结筋、予埋件、予留孔洞… | 现场检查 | BR |
|  |  |  | 砌体砌筑质量抽查 | 现场检查 | B |
|  |  |  | 防潮层检查 | 现场检查 | BR |
|  |  |  | 木砖防腐质量检查 | 现场检查 | AR |
|  |  |  | 门窗孔位置 | 现场检查 | BR |
| 4 | 地面工程 |  | 原材料、配合比检查 | 试验、审核配合比 | BR |
|  |  |  | 基层处理检查 | 现场检查、量测 | BR |
|  |  |  | 结合层检查 | 现场检查 | C |
|  |  |  | 防潮层检查 | 旁站 | B |
|  |  |  | 面层检查 | 现场检查、量测 | BR |
| 5 | 防水工程 |  | 材料质量检查和复试 | 现场检查、审核试验报告 | AR |
|  |  |  | 坡度和变形缝 | 观察、量测 | C |
|  |  |  | 粘结料配合比及涂刷质量 | 旁站、量测 | BR |
|  |  |  | 防水层粘结度、搭接长度检查 | 旁站、量测 | BR |
|  |  |  | 保护层检查 | 现场检查 | C |
| 6 | 门窗工程 |  | 材质或成品、附件检查 | 现场检查、审核资料 | AR |
|  |  |  | 安装固定点、预埋件检查 | 现场检查 | B |
|  |  |  | 门窗密封度检查 | 现场检查 | C |
|  |  |  | 垂直度及开合试验等检查 | 现场检查、量测 | B |
| 7 | 装 修 工 程 | 抹灰工程 | 原材料、配合比检查 | 现场检查、审核报验资料 | BR |
|  |  |  | 各层之间结合度 | 现场检查 | C |
|  |  |  | 分格、滴水线 | 现场检查 | C |
|  |  |  | 外观检查 | 现场检查、量测 | B |
|  |  | 干挂石材检查 | 材料品种、质量、规格、颜色、图案检查 | 现场检查 | CR |
|  |  |  | 镶粘牢固检查 | 现场检查 | R |
|  |  |  | 滴水线及接缝检查 | 观察、量测 | CR |
|  |  |  | 容许项目检查 | 现场检查、量测 | BR |
|  |  | 真石漆工程 | 材料品种、质量检查 | 现场检查、审核报验资料 | BR |
|  |  |  | 装饰线、分色线检查 | 现场检查 | B |
|  |  |  | 外观检查 | 现场检查 | B |

（二）建筑各分部工程质量监理实施细则

1、地基与基础工程

编制依据：((混凝土结构工程施工及验收规范))( GB50204-2015)

((钢筋焊接及验收规程 ))(JGJ18-2012)

1.1材料质量控制

1.1.1检查水泥、钢材、焊条焊剂合格证和质保书，并对现场水泥、钢材、砂、石材料等应由见证送样员按抽样方法随机取样送至检测中心测试合格后方能使用。

1.1.2钢筋焊接应先试焊，并送检测中心检测合格。

1.1.3混凝土配合比应现采用配合比手册。

1.1.4外观检查，对现场材料，随时进行外观检查，对有问题材料应进行试验。对应按批量进行试验的材料，应监督按时进行材料测试。

1.2土方开挖

1.2．1依据地质勘察报告，基础设计图和深基坑支护设计图以及《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201-83），审查基坑开挖的施工方案。对深基坑尤其要特别认真审查。

1.2．2根据总平面图中的测量控制点和规划红线，监察与复核施工单位所放的线，务求准确。

1.2．3基坑开挖前须建议业主聘请专业队伍对基坑支护结构和周边环境（道路路面、民房建筑等）进行监测。并协助业主确定监测队伍、监测项目与，内容。

1.2．4基坑开挖前还必须对支护结构的质量进行检测，检测合格后方允许开挖。

1.2．5采用爆破工艺开挖的、应督促施工方和业主向对口政府部门申报，并接受其管理。

1.2．6在基坑（槽）开挖过程中，经常巡视工地。注意如下问题：

1）轴线桩、龙门板或水平桩有无位移；

2）坑边堆土高度、位置与范围、以及建材堆放；

3）土壁、坑底渗水现象；

4）地表水、雨水冲刷情况；

5）周边地面有无裂缝；

6）有无塌方；

7）土质异常、局部土质松软、古墓、古井、局部障碍物；

8）施工进度；

9）有无超挖（工程量超预算……）等待；

10）施工安全（如下层掏洞开挖、挖土机下作业等）。

1.2．7对开挖基坑的工程，则在开挖前必须在施工方案中明确工程桩的保护措施，开挖中安排专人监测工程桩的位移、倾斜和桩身完整性。

1.2．8深基坑，应建议业主聘请专业人员评估地基岩（土）层的风化速度，塌坑的可能性或基底会否隆起。

1.2．9验槽

当基坑（槽）开挖完成，并清理好之后，在基础施工前，组织有关单位共同验槽，并填写〈基槽复验记录表〉 验槽内容如下：

1）基坑尺寸（长、宽、深）及坡度与设计图纸是否相符合；

2）基坑壁土层分层，特别是基底土层与地质报告和设计图纸是否相同，（这对线基础和管线基础尤其重要）；

3）上部结构重要部位（即受力较大或沉降灵敏部位）土质如何；

4）地基处理（或者只限局部）效果检验；

验槽后，确认合格，有关责任人签名确认。

1.3土方回填

1.3．1根据设计图纸的要求。检查进场的土料土质，压实施工机械筛子等设备。

1.3．2复核填土工程的轴线边线。（与施工方共同进行）。

1.3．3审核施工方案。

1.3．4随时检查压实机械的运作，以保证设计要求的压实功能；检查铺土厚度，土粒过筛情2况。

1.3．5按相规范、规程或设计图要求，抽检填质量（如含水量、密实度指标），并填写〈填方土料及填土压实工程隐蔽检查记录〉 和〈土方分项工程质量检验记录表〉

1.3．6会同业主、施工单位等各方验收填土的面积、标高、坡度并签名确认。

1.4钢筋混凝土整板基础

1.4.1模板工程

1.4.1.1模板及其支架必须具有足够强度、刚度和稳定性，其支架的支撑部分必须有足够的支撑面积。

1.4.1.2模板接缝宽度不应大于1.5mm，模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。

1.41.3模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差应符合规范要求，保证轴线位移、标高、截面尺寸、每层垂直度、表面平整度达到优良标准。

1.4.2钢筋工程

1.4.2.1钢筋的品种和质量，焊条、焊剂的牌号、性能，所用钢板和型钢必须符合设计要求和有关标准的规定，必须有出厂质量证明书和现场取样的测试报告。

1.4.2.2钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、保护层厚度，锚固长度，搭接长度和接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

1.4．2.3钢筋焊接接头的机械性能和现场抽样检测数量必须符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。

1.4.2.4钢筋的绑扎、焊接，弯钩的朝向，搭接长度等基本项目和允许偏差项目应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定并达到优良标准。

1.4.3地下室砼底板的监理措施

1、基坑排水，在进行底板大体积施工时应已采取了有效的排水措施，确保基坑内无积水。

2、混凝土原材料的要求

（1）水泥、砂、石等质量要求：水泥宜采用低热或中热矿渣水泥、火山灰水泥，并经过复检合格后，方可使用；本工程水泥用量可控制在380kg/m3以内，砂石材料性能须复试合格报告，且须定场供应，砂采用中粗砂，含泥量小于2%；石子应有合理的级配，含泥量小于1%，采用饮用水，混凝土有配合比报告，泵送砼的入泵坍落度宜为14cm∽16cm。

（2）考虑到大体积混凝土水化热问题，可采取掺入适量外加剂和粉煤灰的双掺技术，减少水泥用量，降低水化热，提高混凝土抗裂性、抗渗性及自防水功能。

（3）除非遇不利气候条件，本工程对混凝土入模温度可不采取专门措施。

（4）由于承台与混凝土底部的厚度差较大，为防止出现收缩不均匀引起的承台四周裂缝，根据具体设计，如必要可在构造措施上适当加强承台四周与底板的连接网筋，以加强抗拉能力。

3、砼浇筑要求总体浇筑顺序：根据本公司的监理经验，本工程宜采用“分段定点，一个坡度，薄层浇筑，循序推进，一次到顶”的方法，一次整体连续浇筑结束。这种方法混凝土自然形成斜坡，能较好的适应泵送工艺，避免混凝土输送管道经常拆除、冲洗和接长，从面提高了泵送效率，简化了混凝土的泌水处理，保证了上下层混凝土不超过初凝时间。

4、混凝土泵送、浇灌：督促施工单位对施工设备、机具进行维护检查，浇筑过程中，监理加强旁站检查，要求施工单位严格按监理审批后的施工方案进行。

5、混凝土的泌水和表面处理

泵送混凝土流动性较大，在浇筑、振捣过程中，上涌的泌水和浮浆顺混凝土坡面上流坡底。在混凝土垫层施工时可预先做少量坡底，使大部分泌水顺垫层坡度通过四周侧模底部留排水孔排出，少量来不及排除的泌水随着混凝土浇筑土浇筑向前推进，被赶至基坑顶端，由顶端模板下部的预留孔排至坑外。

6、砼养护

为防止砼在养护期间产生表面裂缝和收缩性贯穿裂缝，监理督促施工单位做好测温工作，做好保温保湿养护，控制砼内外温差，延缓其降温速度，减小收缩。

（1）保温养护之目的，一是减少砼表面的热扩散，减少砼表面的温度梯度，防止产生表面裂缝；二是延长散热时间，充分发挥砼强度的潜力和材料松散特性，使平均总温差对砼产生拉应力小于砼抗拉强度，防止产生贯穿性裂缝。

（2）保湿养护之目的，一是刚浇灌之久的砼处于凝固硬化阶段，水化的速度较快，适宜的潮湿条件可防止砼表面因脱水而产生干缩裂缝；二是砼在保温（25℃∽40℃）及潮湿条件下可使水泥的水化作用顺利进行。早期抗拉能力上升很快，能提高砼极限拉伸和抗拉强度。

（3）养护时间及测温工作：

一般为30天，若工期紧迫，不宜少于20天，且应根据测温记录所绘制的降温曲线确定是否需要延长养护期，当砼上表面与中心温差<25℃和砼上表面与大气温差<30℃时，方可拆去养护措施。

8、 组织措施

1、要求施工单位审报专顶施工方案，经监理审批后按照方案组织施工，监理督促检查。

2、浇筑方案、养护方案等，监理组织召开专题会议，全面详细地确定具体事项。

3、在砼浇筑前，要求施工单位组织施工质量技术交底，监理参加；质量员、技术员和操作工人等应做到质量目标明确，技术要领熟悉，严格按要求施工。

4、在砼浇筑前，组织商品砼供应单位召开质量专题会议，对原材料质量、计量、配合比等要求商品砼供应单位有质量保证措施；并要求商品砼供应单位在泵送机械、现场运输等方面有可靠措施，保证现场的连续不间断施工。

5、在砼浇筑期间，应保证与商品砼供应单位通讯联系的通畅，对可能出现的砼质量问题，及时通知其做有效调整。必要时施工方和监理派员到混凝土站检查督促。

1.5.3大体积砼防止裂缝监理要点见砼结构工程监理实施细则。

1.5.3．1 降低水泥水化热

（1）选用低水化热的水泥品种配制混凝十。本工程选用矿渣硅酸盐水泥
　　（2）充分利用混凝十的后期强度。根据“粉煤灰混凝土应用技术规范CJBG146 -90”的规定，经设计方意，本工程采用60天龄期强度代替28天龄期强度，减少水泥用量，降低水泥水化热。

（3）选用级配良好的粗细骨料，严格控制砂石含泥量，掺加粉煤灰、减水剂、缓凝剂，改善混凝-} 的和易性，降低水灰比，降低混凝土水化热。在混凝土浇筑前重点对商品混凝土的原材料进行抽样榆测。

（4）在拌合混凝土时，掺入适量的微胀剂，使混凝士得到收缩补偿，减小混凝土的温度应力。
　　（5）本工程基础配筋为五层网片：上部两层、下部两层、中部一层，核心简体设置基础大梁，钢筋较密，不需要配置附加钢筋网片来抵抗混凝土的收缩应力。

1.5.3．2 降低混凝土温度

本工程基础混凝土浇筑环境温度高，最高气温达5℃，必须采取措施保温混凝土的自身温度。

（1）混凝土拌合用水采用井水，温度在1 0℃左右，在集料场对粗细骨料进行覆盖，避免阳光爆晒，如发现粗细骨料温度过高， 采用洒水降温措施。

（2）选择商品混凝土厂离工地最近的搅拌站，缩短混凝土在路途中的运输时间，避免混凝土在运输过程中温度升高。

（3）在浇筑过程中，对混凝土泵管进行覆盖，并洒水降温。
　　采用以上措施后混凝土的入模温度可控制在20～25℃之间。

1.5.3．3 加强混凝土施工过程中的温度控制

开灌前召开了专家会议，研究降低混凝土温差的施工措施：

- 根据大体积混凝_十裂缝控制的计算。混凝土内部最高温度可达70℃。要想把混凝土内外温差控制在2 5℃以内，必须采取塑料薄膜保温，并覆盖三层草袋混凝土浇筑完1 2小时对混凝土加以覆盖。养护和保温时间不少于1 4天，延缓降温速率，充分发挥混凝土的应力松弛效应。

- （2）加强温度的检测与管理：
　　1） 测温点（孔）的布置。测温孔的布置必须具有代表性和可比性，并能反映本工程的特点和各部位的温度。垂商测点分为表面、中心和底部， 电子测温点布置2 8点。为防止电子测温仪出现故障，另设具有代表性的测温孔12个，测温孔的50%为测中心温度，测表面和底部温度各占2 5%；

2） 测温。指定专人负责，做好记录， 当发现内外温差超过25℃时，及时向总监汇报，根据情况调整保温材料的厚度。在混凝土浇筑12小时以后开始第一次测温，升温阶段每2小时测温一次，降温阶段每4小时测温一次。
　　1.5.3．4 采用合理的施工工艺
　  （1）根据现场条件，现场布置地泵6台，南北各二台， 浇筑时出西向东水平推进， 按照“斜面分层，薄层浇筑，循序渐进，一次到顶”的方法连续施，改善约束条件削减温度应力。

（2）采用二次振捣法，浇筑后及时排除表面积水，加强早期养护，提高混凝土的早期抗拉强度和弹性模量， 以提高混凝土的极限拉伸强度

（3）选择级配良好的粗细骨料，严格控制其含泥量，加强混凝士的振捣，提高混凝土密度和抗拉强度，减少收缩变形，保证混凝土的施工质量。

1.4.3  地下室防水监理要点

1、地下室防水方案的选择

（1）监理应协助业主选择和完善地下室防水方案，刚性防水材料应和柔性防水材料结合使用。

（2）结构自防水，对砼外加剂的质量、掺入工艺、施工工艺应科为论证，优选方案，并要考虑不同施工季节的施工效果。

（3）地下室侧墙较底板易产生裂缝，为了控制裂缝，应注意侧墙钢筋的配置细而密，且宜放在侧墙外侧。

（4）地下室长度较长，应合理设置后浇带。

（5）变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件等细节构造是地下室防水工程的薄弱环节，也是地下室防水的重要部位，应作为监理工作的重点予以对待，

（6）地下室侧墙养护较困难，应会同施工单位选择好养护方案。特别要交待施工单位不要怕麻烦。

2、地下室防水施工

（1）首先要做好测量放线工作。在混凝土浇筑前，应认真检查模板支撑。模板的钢管或木楞支撑要运输支架分开，以免浇混凝土时振动模板，使模板变形。

（2）地下室壁板的防水是首要的，浇混凝土前，模板要湿透。以防干模板吸混凝土的水份，影响混凝土的早期保养。

（3）地下室底板混凝土浇筑事先要有施工方案送监理审查，注意审查方案中混凝土供应，布泵，布管，浇捣顺序，振捣措施，接搓控制，养护等技术措施；以及人员组织，施工机械准备，质保、安全等有关措施。监理组将书面提出要求，签复意见。

（4）浇筑时，要把墙板浇上来50cm左右，严格按设计要求留设施工缝。再浇墙板时，新老接缝要认真处理，混凝土面应凿毛冲洗干净；如采用钢板止水带钢板接头两上面接口均要满焊，表面锈蚀清除干净。

（5）一层地下室，再浇壁板时要一次浇到±0.000；并注意预留的沉降观察点。

（6）浇混凝土前，要认真审查混凝土配比，对砂石含泥量，级配都要提出具体要求。混凝土到现场，每车都应检查坍落度，以控制混凝土质量。

（7）地下室墙板混凝土浇筑，每层混凝土浇筑的厚度不宜大于50cm，振捣后间歇45分钟，再振捣一次，有利于混凝土的密实。

（8）混凝土保养要注意早期保养，因模板不能拆，可用水湿润模板，让水渗入进去。保证保养14天。

（9）地下室粉刷前，应注意观察有无渗水处，如条件许可应该在室外蓄水试验，要求做到不渗不漏。

1.4.4、质量监理标准及检验方法：

防水砼工程施工流程：施工准备→砼垫层→立一侧模板→绑扎钢筋→封另一侧模板→浇筑混凝土→养护→拆模

防水混凝土结构工程既是承重结构，又能起防水作用。在当前的建筑物地下室普遍存在着渗漏问题，其主要原因是施工质量不佳造成，所以，监理工程师的任务，就是要监理承包单位严格的按设计要求和施工规范的规定去施工。

事前控制：

审核程承包单位施工组织设计或施工技术方案

根据要求审查选用水泥品种，外加剂品种是否合适

审查混凝土配合比，抗渗标号要经试配并达到设计要求：混凝土原材料的质量、各项技术指标必须符合施工及验收规范的规定。

地下水位应降至防水工程底部最低标高以下，并且基坑内不得有水。

混凝土地的供应必须满足底板连续浇筑，不得留有施工缝。

事中控制：

复查防水混凝土工程的定位放线、轴线和标高使其符合设计要求。

底板、壁板的模板工程，钢筋工程的质量监理参照主体分部的模板、工程等分项工程的有关规定

穿墙管件、预埋铁件数量、埋设位置及标高必须符合设计要求，不得漏放或施工后再凿眼打洞

预埋件应清除铁锈和焊渣，埋件应焊至水板并固定不动

单管预埋和穿墙套管均需加焊止水环并要满焊预埋管，要与纵横钢筋焊牢，预埋管道要做通水试验。验收完毕后，才能办理隐蔽验收签证。

孔洞周边应按规范要求加强钢筋的设置，应采取措施防止孔洞下边混凝土浇筑不密实，如在侧边开门洞子，应确保浇筑密实

电线管宜用无缝管，确保管内不进水，并严禁在振捣时将电线管开关盒等埋件的位置挤偏

底板应连续浇筑，不得留有施工缝。壁板的水平施工缝，应按设计要求和施工规范的规定部位设置

后浇带的处理。后浇带两侧的模板一定要制作装好。确保先浇地混凝土在后浇带两侧浇筑密实。后浇于先浇地混凝土时间间隔必须符合设计要求并不少于42d；要用微膨胀混凝土浇筑后浇带，其强度级不得低于先浇的混凝土，且需先试配强度合格后才允许使用该配合比；浇筑后浇带时，必须按施工缝的方法处理，养护期不少于28d。

防水混凝土地抗渗标号和强度等级必须符合设计要求和施工规范的规定；防水混凝土浇水养护不得少于14昼夜；对防水混凝土地强度有怀疑时，可进行非破损检测。

防水混凝土结构若为构筑物，粉刷前必须进行蓄水试验，检查是否有渗漏现象，同时进行沉降观测。若有缺陷，经修补后，再次蓄水试验合格后，办理蓄水试验验收签证。

沥青胶结材料防水层的质量必须符合设计要求和施工规范的规定。验收合格后，办理隐蔽工程验收签证。

事后控制：

对浇筑后的防水混凝土及防水层要进行复查及养护情况的检查。

地下防水工程竣工验收时，承包单位应提供以下资料：

地下防水工程定位放线测量记录和验收签证。

原材料出厂质量证明文件，试验报告和检验记录，配合比通知单。

施工过程中重大技术问题的处理记录和工程变更记录。

隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表。

2、主体工程

编制依据：((混凝土结构工程施工及验收规范))( GB50204-2015)

((钢筋焊接及验收规程)) (JGJ18-2012)

((建筑工程质量检验评定标准 ( GB50300-2013)

((工程测量规范)) (GB50026-2007)

2.1材料质量控制

2.1.1检查水泥、钢材、焊条焊剂合格证和质保书，并对现场水泥、钢材、砂、石、砌块、型钢、高强度螺栓材料等应由见证送样员按抽样方法随机取样送至检测中心测试合格后方能使用。

2.1.2钢筋焊接应先试焊，并送检测中心检测合格。

2.1.3砂浆配合比应现采用配合比手册。

2.1.4外观检查，对现场材料，随时进行外观检查，对有问题材料应进行试验。对应按批量进行试验的材料，应监督按时进行材料测试。

2.2工序质量控制

主体分部包括框架柱、梁板及各种墙体。框架部份分层分段检查，模板，钢筋绑扎、砼浇筑、随机抽样做试块及拆模，养护几个项目进行检查，内容及方法同基础分部第4、5、6、7、8、9条。

2.2.1模板及钢筋施工完成后，要求施工单位提供完整的自检、互检资料、派员进行现场复核；复核无误，办理隐蔽工程手续后方可进行砼施工。

2.2.3本工程主要使用商品砼，振捣砼是需要重点控制的工序，要求定位，振捣力量，配备足够的振动机具，操作工艺按省颁施工技术操作，第二分册进行。

2.2.4二缝位置宜留在结构受剪力小且便于施工的部分，要符合施工规定，楼梯施工缝留置在梯板1/3处。砼浇筑完毕后，当砼表面收水即开始浇水，砼拆模后进行质量检查，发现问题，及时提出整改，要求单位整改。

2.2.5结构为填充墙砌体。

2.2.6上砌块前，应检查砌块的出厂合格证及试验报告，水泥试验报告，审核砂浆配合比是否正确，砌墙时，应参与做砂浆试块，并检查试块试验报告。砌体砂浆应密实饱满，留槎做法要符合规范规定，严禁留直槎。砌体的错缝、接搓时的留置、构造柱的位置、做法都要符合优良标准。框架填充砌筑应按《XJ-2四集》进行。

2.2.7对砌体的轴线位置、顶面标高、垂直度、表面平整度水平灰缝平直度、砂浆厚度、门窗洞口的宽度、高度均要实测实量，如偏有效期值不符合优良标准，要求施工单位返工整改。

2.2.8主体工程完工后，通知市质监站会同设计单位、建设单位、监理单位现场验收。

3、装饰分部

3.1楼地面工程

3.1.1．目的

为了确保地面工程的施工质量，制定本细则。

3.1.2．适用范围

本细则适用于地面工程施工质量控制及验收。

3.1.3．引用标准

GB50319—2013《建设工程监理规范》

GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50209—2010《建筑地面工程施工质量验收规范》

3.1.4．监理职责

土建专业监理工程师负责本细则的实施，总监理工程师负监督和领导责任。

3.1.5．工作程序

3.1.5.1施工准备

3.1.5.1.1认真熟悉设计图纸和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010）有关规定。

3.1.5.1.2应检查抄平放线，统一地面标高、弹出标高准线和标高标志。

3.1.5.1.3审查进场材料的出厂合格证、检测报告和现场抽样试验报告，确认合格后方可使用。

3.1.5.1.4需要编制施工方案的，应编制并经批准才可实施。

3.1.5.1.5检查施工单位对操作人员的技术交底情况。

3.1.5.1.6建筑施工企业在建筑地面工程施工时，应有质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。

3.1.5.1.7建筑地面工程采用的材料应按设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》的规定选用，并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。

3.1.5.1.8基层铺设的材料质量、密实度和强度等级（或配合比）等应符合设计要求和规范的规定。基层铺设前，其下一层表面应干净、无积水。

3.1.5.1.9铺设整体面层时，水泥类基层强度不得小于1.2Mpa；表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。

3.1.5.1.10建筑地面工程基层（各构造层）和面层的铺设，均应待其下一层检查合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部（子分部）工程分项工程以及设备管道安装工程之间，应进行交接验收。

3.1.5.1.11检验水泥砼和水泥砂浆强度试块的组数按每一层（或检验批）建筑地面工程不应小于1组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000 m2应增加1组试块；小于1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时，亦应相应地制作试块组数。

3.1.5.2原土回填质量

严格审核施工单位上报的专项施工方案，并监督其实施。基础混凝土浇筑完后应尽快组织基础混凝土成型质量验收，对混凝土表面出现的缺陷必须按规范要求进行修补。基础及地坪回填土施工监理要有专人旁站监督并做好旁站记录。回填前要检查坑内是否有有机物、杂物、积水等现象，并检查回填土的土料质量，含水率等，待清理杂物抽干积水后方可进行回填，原土回填必须分层回填（约300—400一层），分层压实，一般第一、二层回填土均低于自然地面标高，因此压实的工具可利用挖土机斗的重量进行边回填边夯实，原土回填的厚度不宜太厚，最好控制在与承台面标高平，严禁采用淤泥等质量差的土料回填到基坑内。

3.1.5．3基层质量把关

原土回填至与承台面标高平后可进行碎石垫层回填，回填前应把关好选料工作（建议监理、施工一起到石场选料），监理要对进场碎石的质量严格把关，要求碎石含水量适中，含泥量适当，粒径控制在40以下（过大的石块处理后再用），分层回填分层压实，回填至与自然地面标高一致时，可利用挖土机自重来回运行辗压数遍。

3.1.5．4面层质量控制

监理人员要严格按照设计要求控制好地坪面层的质量，对地基采取补强的，要按补强方案要求监督好施工，控制好地坪每道工序质量，有稳定层的要控制好稳定层材料的配合比及压实质量（选择适当吨位的压路机碾压，必要时做压实试验），并督促其做好养护工作。厂房地坪混凝土施工监理要由专人旁站监督，并应做好旁站记录。面层混凝土浇筑应采用对称浇筑的施工方法，并控制一次浇筑长度在20m左右，以免新浇筑的混凝土面层在切割伸缩缝前就出现开裂现象，每20m设置一条宽3cm的伸缩缝，浇筑过程中严禁压弯钢筋网片，钢筋网片的放置位置要适当，控制好钢筋保护层厚度，严禁直接放置在基层上，钢筋网片的尺寸要按伸缩缝分格大小分开，面层混凝土应随捣随抹，待混凝土初凝到一定程度后采用压光机打磨压光，地坪混凝土施工完毕后要加强养护，可采用覆盖或养护剂养护，混凝土有一定强度后按伸缩缝开间弹好墨线进行切割，混凝土柱子四周（柱边离开300—500）必须切割伸缩缝，伸缩缝切割的深度要保证8cm以上，以免无规则裂缝的出现，最后将伸缩缝清理干净后再用柔性油膏材料填平。

3.2楼地面工程质量监理实施细则

3.2.1楼地面为水泥楼地面。

3.2.2.楼地面应找平层的原材料质量控制办法同主体砼。

3.2.3.砼找平应分分层做砼试块，铺设找平层前应清理基层杂物并予先湿润，然后贴饼冲开，用以控制面层的标高和平整度。找平层抹平压实一天后要浇水养护，面层铺贴前，应检查测找平层的平整度、标高、厚度、坡度，不合格的部位经施工单位整改。

3.2.4楼地面施工完成后，应测量其平整度，缝格平直，接缝高低、权块间隙宽度，面层与基层的结合必须牢固，无空鼓，达不到合格标准，应要求施工单位返工整改。

3.3门窗工程

编制依据：木结构工程施工及验收规范              (GB50206-2012)

建筑装饰工程施工及验收规范（门窗工程）(JGJ73-91)

建筑工程工程质量检验评定标准(GB50300-2013)

3.3.1安装前检查品种、规格、开启方向及组合件、附件应符合设计要求和现行国家、行业标准的规定。

3.3.2安装时必须采取预留洞口的方法，窗框安装必须牢固，装入洞口应横平竖直。外框与洞口应弹性连接，连接件厚度应在1.5mm以上，宽度在20mm以上，其间距不大于500mm。不得将窗外外框直接埋入墙体。

3.3.3横向竖向组合时，应采取套插，搭接形成曲面组合，搭接长度宜为10mm并用密封膏密封。

3.3.4安装密封条时应留有伸缩余量，在转角处斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固。

3.3.5窗外框与墙体的缝隙填塞，应按设计要求处理或用矿棉条、玻璃棉毡条分层填塞。缝隙处表留5-8mm深的槽口，填嵌密封材料。

3.3.6塑料窗外观质量应达到表面洁净，无划痕、碰伤、无锈蚀；涂胶表面光滑、平整，厚度均匀，无气孔。并应做抗风压、空气渗透、雨水渗漏试验。

3.3.7门窗种类有木门、铝合金门窗、木质防火门、防火隔音门、防火防盗门、防水卷帘门几种。

3.3.8凡购成品门窗，均要检查产品出厂质保书、构及安装使用说明书，并要检查其数量，规格是否符合设计要求。

3.3.9现场制作木门，要检查木材的树种，材质等，含水量。防水处理是否符合设计要求有规范的规定。

3.3.10检查门窗框扇用料规格、接榫拼合，间距与安装是否符合设计要求和施工规范的规定，检查门窗框安装位置是否牢固。量测门窗框的正侧面垂直度、对角线长度、扇与框之间留缝宽度，门扇与地面留缝宽度等，不符合合格标准的，要求施工单位返工整改。

3.3.11.门窗扇应关闭严密开关灵活，所有小五金安装应位置适宜、槽深一定准确。

3.3.12.检查铝合金门窗的材料质何书是否符合设计要求，并要求做门窗气密性、抗风压、雨水渗漏等相关指标的试验，合格方可安装。

3.3.13门窗框安装必须牢固，予埋件数量、位置、连接方法及防腐处理应符合设计要求，框与墙体间填塞材料应饱满密实，门窗扇的开启方向应与图配，关闭严密，开启灵活。

3.3.14门窗外观质量应做到表面洁净、无划痕、碰伤、光滑平整，按全国统一质量评定标准现场量测检查，达不到合格标准要求施工单位返工整改。

3.4装饰抹灰工程

编制依据：建筑装饰工程施工及验收规范  GB50210-2001

建筑工程质量检验评定标准     GB50300-2013

3.4．1材料

1、建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

2、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防水规范》（GB50222）、《建筑设计防水规范》（GBJ16）和《高层民用建筑设计防水规范》（GB50045）的规定。

3、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

4、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

5、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范GB50210-2001各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。

6、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防水、防腐和防虫处理。

3.4.2  施工

1、承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

2、承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。

3、建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

4、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

5、建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到GB50210-2001规范要求。

6、建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间（件），并应经有关各方确认。

7、管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

3.4.3  抹灰工程

1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

5、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定：

（1）普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰。

（2）高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。检验方法：观察；手摸检查。

6、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。

7、抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

8、抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑、棱角应整齐。

9、有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

3.4.4  金属门窗安装工程

1、金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检查报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。

2、金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

3、金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

4、金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

5、金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

6、铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。

7、金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法：观察；轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录。

8、金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得脱槽。

9、有排水孔的金属门窗，排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。

10、钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合规范的规定。

3.4．5外墙涂料施工监控要点

外墙涂料可做到色彩鲜艳、造型丰富、装饰效果好。外墙涂料虽施工较方便，但仍要注意施工环境，严格按照规范操作，避免涂料施工可能发生的通病，涂料施工常出现的通病及预控措施有以下几点。

3.4．5．1涂料的流坠

1、原因：

（1）基层（或基体）过湿，或表面太光滑，吸水少。

（2）涂料本身粘度过低，或对水过多。

（3）一次施涂过厚，流坠的发生与涂膜厚度的3次方成正比例关系。

（4）涂料里含有较多的密度大的颜、填料。

（5）施工环境的湿度过大或温度过低。

2、预防措施：

（1）混凝土或抹灰墙面施涂水性和乳液涂料时，其含水率不得大于10%；弹涂时含水率不得大于8%。物面应适当粗糙。

（2）控制好涂料的施工粘度，不同类别的涂料应按其要求的粘度施工，一般应在20s（涂-4粘度计）以上。

（3）控制施涂厚度，一般控制在膜厚20∽25um为宜（指干膜）。

（4）在设计乳胶涂料配方时，不要过多地使用密度较大的颜、填料。

（5）普通涂料的施工环境温度应保持在10℃以上，湿度应小于85%。

（6）转角部位应使用遮盖物，避免两个面的涂料互相叠加。

（7）施涂前应将涂料搅拌均匀。

3.4．5．2刷纹或接痕

1、原因

（1）基层处理不当，基层或腻子材料吸水（或溶剂）过快。

（2）刷子、辊筒过硬，或刷子陈旧，毛绒短少，涂刷厚薄不匀。

（3）涂料本身的流平性差。

（4）涂料的颜料与基料的比例不合适，颜、填料含量过高。

（5）基层过于干燥，施工环境温度过高。

（6）施涂操作不当，搭接部位接痕明显。

2、预防措施

（1）基层处理后涂刷与面涂配套的封闭底涂，采用经检验合格的商品腻子，薄而均匀地满批腻子。腻子干燥后要用砂纸磨平，清除浮粉，方可进行涂料施工。

（2）根据所用涂料选用合适的刷子或辊筒，及时清洗更换刷具。

（3）使用流平性好的有机增稠剂来改善涂料的流平性。

（4）调整涂料的颜料与基料的比例，增加基料用量。

（5）避免在温度过高的环境下施工。

3.4.5.3饰面不均匀

1、原因

（1）抹灰面用木抹子搓毛面，致使基层表面粗糙、粗细不均匀；有的边角部位用铁制阴、阳角工具光面，大面部位用木抹子搓面，粗细反差更明显。

（2）局部修理返工，造成基层补疤明显高低不平。

（3）基层各部位干湿不一，基层渗吸不均匀。

（4）材料批号、质量不一、计量不准，涂料稠度不当。乳胶漆搅拌不均匀，桶底涂料愈刷愈稠，甚至有凝胶。多彩花纹涂料细骨料颗粒不一致。

（5）施涂任意甩槎。接槎部位涂层叠加过厚。

（6）由于脚手架遮挡，施工不方便，造成施涂不匀。

（7）喷涂机具发生故障，胶管不畅。喷涂时，空气压缩机压力不稳定，喷涂距离、喷涂角度操作前后不一致。喷涂过薄，遮盖率达不到标准。

2、预防措施

（1）抹灰面层用铁抹子压光嫌其光滑，用木抹子则太粗糙，用排笔蘸水扫毛会降低面层强度；宜用塑料抹子或木抹子上钉海绵收光，使之大面平整，粗细均匀。

（2）重视基层成品保护，避免成活后再凿洞或损坏。局部修补宜用专门的修补腻子。

上述（1）、（2）预防措施应使基层表面达到薄抹腻子的要求。预防腻子批刮过厚或因打磨过于光滑而降低涂料的粘结力。无论内外墙面的基层，均应施涂配套的封底涂料。

（3）基层干燥一致，混凝土或砂浆抹灰层的含水率不得大于10%。

（4）采用中高档次且各层材料均配套供应的涂料，使用前搅拌均匀。多彩花纹涂料的细骨料应分别过粗、细筛子。

（5）施工搭槎应在分格缝部位。

（6）脚手架距离墙面不得小于30cm，脚手架妨碍操作部位应注意均匀施涂。大风天、雨天不进行施工。

（7）事先检查喷涂设备，保证喷涂压力稳定。正确操作，喷嘴到喷涂面距离为400∽600mm；喷涂速度应前后一致。试喷达到要求后，再大面积操作，保证达到适当的遮盖率。

3.4．5．4涂层颜色不均匀

1、原因

（1）不是同厂同批涂料，颜料掺量有差异。颜料与基料比例不合适，颜、填料过多，树脂成分过少，展色不均匀。

（2）使用涂料时未搅拌匀或任意加水，使涂料本身颜色深浅不同，造成墙面颜色不均匀。

（3）基层（或基体）不同材质的差异，混凝土或砂浆龄期相差悬殊，湿度、碱度有明显差异（最忌涂饰新近修补的墙面）。

（4）基层处理差异，光滑程度不一，有明显接槎，有光面或麻面的差别，致使吸附涂料不均匀；涂刷后，由于光影作用，造成墙面颜色深浅不匀。

（5）脚手架离墙太近或靠近脚手板的上下部位操作不便，致使施涂不均匀。

（6）操作不当，反复施涂或未在分格缝部位搭槎，随意甩槎或虽然在分格缝部位接槎，但未遮挡，致使未成活一面溅上部分涂料等，都会造成明显接槎。

（7）成品保护不好，如涂料施工完毕之后，又安装凿孔或后继施工损坏，以致形成补疤。

2、预防措施

（1）同一工程，应选购同厂同批涂料；每批涂料的颜料和各种材料配合比例须保持一致。采用中高档涂料。

（2）由于涂料易沉淀分层，使用时必须将涂料搅匀，并不得任意加水。一桶乳胶漆宜先倒出2/3，搅拌剩余的1/3，然后倒回原先的2/3，再整桶搅拌。

（3）混凝土基体龄期应在30d以上，砂浆基层龄期应在15d以上，并且含水率应小于10%（专用仪器检测），PH值在10以下（试验纸或PH计检测）。

（4）基层表面的麻面、小孔，事先应用经检验合格的商品“修补腻子”（或“填补剂”）修补平整；采用不锈钢或橡皮刮板，避免铁锈的产生。无论内外墙面的基层，均应施涂与面涂配套的封闭底涂（同一大面的基层有不同材质时尤其需要），使基层吸附涂料均匀；若有油污、铁锈、脱模剂等污物时，须先用洗涤剂清洗干净。

（5）脚手架离墙不小于30cm，靠近脚手板的上下部位应注意施涂均匀。

（6）施涂要连续，不能中断，衔接时间不得超过3min。接槎应在分格缝或阴阳角部位，不得任意停工甩槎。未遮挡受飞溅沾污部位应及时清除。

（7）涂饰工程应在安装工程完毕之后进行。施涂完毕，应加强成品保护。

4.屋面防水工程监理实施细则

4.1.屋面工程有卷材刚性防水屋面，地砖层面，花岗岩上人屋面及种蓄水屋面。

4.2.卷材防水屋面施工彰，应检查防水卷材产品出厂合格证及材料复合报告，符合产品质量标准和设计要求方可使用。

4.3.施工前检查屋面坡度是否准确，找平层表面平整度不得超过5mm，不得有起砂，起皮、酥松现象，检查分格缝留置是否符合设计要求。

4.4.施工中检查防水层铺贴方法和卷材搭接顺序是否按规定进行、搭接长度应符合要求，接缝必须严密，表面平整，不得有皱折、鼓泡、翘边现象，水落口周围及屋面与突出屋面设施的连接处应嵌填严密。每一遍防水层施工完成后应进行检查，合格后才能进行下一遍防水层施工。

4.5.施工完成后，应做36小时蓄水试验检查有无渗漏并双方签字。

4.6刚性防水屋面施工前，应对原材料进行检查，水泥、钢筋应有出厂合格证并进行复试，钢筋网绑扎位置及保护层厚度应符合设计及规范规定。

4.7.审核砼配合比，按规定留置试块，送检。

4.8.施工中检查细石砼防水层的厚度、块度是否符合设计要求，并应均匀一致，表面平整度不大于5mm，压实抹光无裂缝，起壳起砂等缺陷，泛水、沿口做法，分格缝的留置、间距符合施工规范规定。

4.9.施工完成后，应做36小时蓄水试验、检查有无渗漏。

4.10.铺贴面层屋面：屋面找平层、保温层及面层铺贴按施工规范及设计要求进行检查验收。

八、进度控制监理细则

施工单位提交的施工总进度计划是工程进度控制的依据。

1、审查施工单位编制的施工组织设计，要求编制网络计划，督促按计划组织施工。

1．1计划是进度的保证，是避免盲目施工的有效措施。一般情况下，监理工程师要根据业主的建设工期目标编制总体目标计划，并要求各承包单位编制 所承担施工标段的总体进度计划。同时在此计划的基础上，横向上分解成总体工程、单项工程、关键单位工程三个层次的控制计划，以单位工程的进度计划保单项工 程的进度计划，以单项工程的进度计划保总体工程的进度计划；在纵向上，分解成年进度计划、季进度计划和月进度计划，以月计划保季计划，以季计划保年计划， 以年计划保总体计划。在各类计划编制过程中要确定关键路线，设置明确的里程碑控制节点。

1.2计划中的工序分解，即确 定计划中要表达的施工过程的内容，划分的粗细程度应根据计划的性质决定，既不能太粗也不宜太细。业主的一级计划中反映的是项目各个大项的里程碑控制点安 排，细度较粗；监理的二级进度计划是项目的总体目标计划，是项目实施和控制的依据，既要对承包单位的三级进度计划有切实的指导作用，又不能过于约束承包单 位的计划编制和承包单位发挥各自施工优势的机会，如承包单位的劳动力充足且技术熟练，施工机具充足，有类似工程施工经验等，因此该计划的细度应根据项目的 性质适度编制；三级进度计划是各个承包单位的分标段总体目标进度计划，细度要低于二级计划的细度，且在可能的情况下尽量细化。

1.3计划的分析和判断。监理工程师要对各承包单位的三级计划在时间和资源（包括甲供物资）上进行分析和判断，看是否符合预定的条件，如设计图纸、设备材料、工 序工期、劳动力、施工机械等因素，找出计划薄弱环节和相互矛盾的方面，及早采取措施进行处理。同时必须强调指出在物资供应、设计图纸等因素与施工计划无法 统一一致时，对计划进行调整和修订；对可能突破的工作必须确定施工计划的龙头地位，即各项工作的开展必须以确保各个里程碑控制点实现为前提，以此带动整个 项目的进展。

1.4做好计划的平衡工作。监理工程师要围绕计划中的进度目标，处理好各承包单位之间、装置与装置之间、核心装置与系统工程之间的进度关系，使之在进度计划上做到相互衔接，协调一致，平衡发展。

2、检查落实施工单位劳动力、机具设备、周转材料应保证计划的执行。

3、要求施工单位编制月、旬工作业计划，将进度按口分解，保证月计划的落实。

4、每天检查实际进度，比较实际进度与计划进度的差异。

5 加强对进度计划的控制和检查

5.1计划执行情况的检查，监理工程师要抓住以下三个方面的工作，一是抓好对计划完成情况的检查，正确估测完成的实际量，计算已完成计划的百分 率；二是分析比较，将已完成的百分率及已过去的时间与计划进行比较，每月组织召开一次计划分析会，发现问题，分析原因，及时提出纠正偏差的措施，必要时进 行计划的调整，以使计划适应变化了的新条件，以保证计划的时效性，从而保证整个项目工期目标的实现；三是认真搞好计划的考核、工程进度动态通报和信息反 馈，为领导决策和项目宏观管理协调提供依据。

5.2施工进度的检查实行“三循环滚动”的控制方法，即第一循环以周保月，第二循环以月保季，第三循环以季保年。其检查、控制程序示意图如下：

各考核周期（周、月、季）的监理工程师的工作内容如下：

—统计考核周期（周、月、季）的完成情况与并与该考核周期计划、上一级考核周期计划（月、季、年）进行比较，计算该考核周期完成百分数；

—当考核周期完成情况与上一级考核周期的计划要求不吻合或发现有进度拖延时，及时进行原因分析，诸如：施工人员或施工机具不足，施工组织不恰当；设计图纸交付拖延或材料供应不及时；自然或天气的原因影响等；

—根据分析的原因，采取适当的纠偏措施，并调整下一个考核周期的作业计划，以保证上一级计划的完成，如要求承包单位增加资源或组织突击；催交设计及供应；

—在该考核周期统计的基础上，汇总上一级季完成的实物工程量，提出统计报表。

5.3大型工业项目项目监理部一般设有几个监理小组，周计划的审查及现场检查、落实和控制由监理小组完成较好，而月、季计划的控制纳入监理工程师控制范围从实践效果来看比较理想。

5.4在编制和审查各类作业计划过程中，要严禁脱离上一级计划的指导而主机臆断自行编制，使计划之间失去应有的指导和保证相互作用，从而造成即 使一级计划每次考核都按量或超量完成，上一级计划仍不能得到保证的局面，解决这一问题最好的办法就是将三级计划的细度分解足够细，或采用近细远粗的原则逐 步细化，用过滤和筛选等软件工具来制定各类作业计划。

6、当实际进度与计划进度发生差异时，分析原因、敦促离工单位采取以下措施：

技术措施：发缩短工艺时间，减少技术间歇，实行平行、流水、立体、交叉作业等。

组织措施：如增加施工人数，增加工作班次等。

经济措施：如实行包干计酬提高计件单价等。

其他配套措施：如改善外部配合条件，改善劳动条件，实行强制调度等。

7 督促、帮助施工单位搞好施工组织

7.1抓好施工组织设计的审核工作。进度控制主要审核以下方面：施工总体部署及进度安排，包括施工总部署，施工组织机构，施工进度网络计划，主 要里程碑控制点，工程施工所需劳动力的计划，进度考核管理制度等。通过审查施工组织设计，要对施工总体部署作出安排，对分阶段完成的建安量作出规划，采用 先进的施工技术及施工方案，对人力、机具、材料作统筹计划，监理工程师要必须对承包单位的施工组织做到心中有数。

7.2工业项目中大型设备安装就位是项目建设的关键，监理工程师要牢牢抓紧大型设备的施工进度，对整个项目的施工工序和作业流向合理地作出安排，合理组织项目的施工，平衡项目的施工节奏，使施工进度平衡推进。

7.3在工业项目工程施工中，要本着“先地下，后地上；先土建，后安装；先超大设备、后一般设备；先主要结构，后一般结构；先管廊配管，后设备配管”的原则，组织平行流水、主体交叉作业，从而合理安排施工顺序。确定施工顺序主要考虑以下因素：

—技术因素。技术关系是技术规程约束下的各项目（专业）之间的先后顺序关系，只有尊重这种关系，才能确保进度；

—组织因素。组织关系是由于劳动力、施工机械、设备材料等因素的组织和安排而形成的各项目（专业）之间的先后施工顺序，由于组织关系是可变的，必须要对其进行优化和适时调整；

—流水作业。是指工序之间的关系，能保证劳动力或机械连续作业，减少停歇时间，以便使施工资源均衡，施工有节奏，有良好的组织效果；

—施工顺序。不同的施工顺序，会导致不同的施工工期，因此要通过合理的排序，以得到理想的工序工期。

8、及时进行工程计量验收，并按合同要求进行计量后工程款支付签证，督促施工单位按计划完成任务，业主及时支付进度款。

9、建立反映工程进度情况的监理日记，如实记载各部位完成的实际工作量，同时如实记录影响工程进度的人为或自然因素：暴雨、大风、停水、停电等说明起止时间。

10、定期向业主报告工程计划执行情况。

11、建议业主定期召开现场调度会。

12 施工进度控制的组织协调

现场协调的主要任务是按照计划的要求对现场进行日常的、系统的、全面的控制，及时消除进度计划执行中的各种障碍和矛盾，协调各方面的工作，进行综合平衡，从而保证进度计划的实现。

12.1工业项目设计图纸很多时候不能一次到位，即存在“边设计，边施工”的局面，监理工程师要根据施工进度的安排，及时向设计部门提出各阶段必 须交付的专业施工图纸及有关的设计资料，确保现场所需。积极组织好设计现场服务，根据施工进度制定合理的设计人员现场服务计划，发挥设计人员的技术优势， 对现场施工技术进行指导，同时迅速处理施工中出现的设计问题，保证施工进度。

12.2工业项目所需的设备采购难度大， 制造周期长，监理工程师要根据施工进度，及时向采购部门提出到货要求，并根据供应部门的信息向承包单位反馈供应动态，以利于承包单位的施工部署。积极组织 好制造厂技术人员的现场服务，充分利用制造厂的技术水平，解决施工中出现的安装、调试或焊接等方面的难题。

12.3平衡好各装置的施工进度，按照设定的里程碑控制点，按系统进行指挥，统一计划中各“关联点”的施工节奏，有效地控制装置的施工进度以及总体的施工进度。

12.4除此之外，监理工程师尚需做好以下几项工作：

—要健全各单位的协调机构和落实具体人员，制定工作制度，明确工作方案、工作方法、工作流程，抓好预测和预防，要抓日常、抓动态、抓倾向、抓重点和关键；

—督促检查现场道路、水、电及动力使用的情况，建立良好的施工秩序；

—迅速、准确的传递有关施工信息，沟通各方面的情况；

—做好天气预报的收听，以及早采取预防措施，减少气候对进度计划的不良影响；

—及时召开现场调度会或碰头会，进行日常进度中问题的调节，保证问题及时解决。

12.5工业项目要保证最终里程碑控制点的实现，必须要求水、电、汽、风等公用系统工程及早建成投用，以保证生产装置能及时进行单机试车和联运试车，因此在工业项目中要协调好必要的系统工程施工。

13 利用合同措施控制施工进度

13.1在合同签约阶段，监理工程师应协助业主制定出合同中有关进度的条款，明确合同工期及界定工期延期或延误的条件，规定承包单位对项目施工进度的责任及相应的经济条款，以减少在合同执行中的纠纷。

13.2在合同执行阶段，严格按合同的条件对施工进度进行检查，有效地督促承包单位按期完成各阶段施工任务。严格进度款拨付签署制度，核定进度报 表中的完成情况，确保进度款拨付数额与实际完成相吻合，既要保证承包单位的合理收益，又要防止超报、重报。

13.3严格合同管理，正确区分工期延误或延期的条件和责任，合情合理地办理工程延期申请。

13.4严格执行工程合同中的进度奖罚条件，根据设定的进度目标奖励政策，当实现目标后及时兑现，予以鼓励，以促进工程的施工进度。在施工高峰阶 段适时组织劳动竞赛，激励施工人员的劳动热情；根据工程的具体进展情况，必要时组织一些的突击性活动，以保证关键线路上的各项工程正点“到达”。

14 加强技术管理，加快施工进度

14.1及时组织好设计交底和图纸会审，使施工人员做到事先心中有数，尽可能的消除设计缺陷，尽量减少施工过程中的设计修改，有效地保障施工的连续性。

14.2优化施工技术方案，提高劳动生产率。要求承包单位应在施工组织设计的基础上及时编写施工技术方案。承包单位必须按批准的施工技术方案进行施工，在实施中不得随意改变。

14.3加深、扩大现场施工金属结构、混凝土构、配件及工艺管道等预制深度，以尽量减少施工现场的工作量，缩短现场施工、安装的时间。

14.4积极推广先进的施工技术和施工工艺，提高施工技术水平，依靠技术进步，加快施工进度。积极为承包单位提供新技术信息、技术指导和技术服务，组织专题技术研 究，攻克技术难关；协助解决技术难题，同时检查技术培训、上岗人员的技术水平和实际操作能力，提高技能，以全员技术素质保证施工进度。

15 加大对承包单位的施工进度信息管理

15.1 要求承包单位根据项目监理部的进度管理模式建立符合性、适宜性的进度管理体系。

15.2 承包单位的工程施工进度计划（三级进度计划）应根据项目监理部的施工总体进度计划（二级进度计划）和WBS编码制定。

15.3 承包单位的年、季、月进度报表按项目监理部统一制定的格式、标准上报。

15.4 承包单位在工程开工前需将大型机具进场时间及主要人力资源安排上报项目监理部。

15.5承包单位每月根据项目监理部的要求格式、标准上报人工时曲线、主要施工机械安排等详细资料。

九、投资控制监理细则

在已经形成的合理合同价格的基础上，重点控制施工阶段可能发生的新增费用，正确处理双方索赔事宜，以达到对工程实际价格的有效控制。

1、熟悉规范标准、设计要求和施工合同价格的构成，分析工程费用可能突破的薄弱环节，明确投资控制的重点。

2、分析可能引发索赔的因素，制定防范对策，以减少承包商向业主的索赔。

3、协助业主按合同约定，及时向承包商提供设计图纸资料和开工条件，避免索赔条件的成立。

工程索赔包括工期索赔、费用索赔。索赔必须以合同为依据。针对索赔，监理工程师必须以完全独立的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性，分清是由于业主的原因还是承包商自身的原因或是不可抗力的因素所致。因此监理工程师必须注意资料的收集和积累，并争取到所涉及的当事方的代表签字，做到处理索赔时有据可依、有案可查。

4、督促业主如期、保质、保量向承包方提供由业主负责供应的材料设备到场，避免造成索赔条件。

当市场行情千变万化，价格差异悬殊太大时，监理工程师应协助业主选择材料，了解市场价格， 有必要成立专门调查小组，除了进行货比三家，还可采用招标采购等手段。

5、要求承包方根据会审通过，业主最终确认的施工进度计划，编制月进度计划和周作业，并按施工约定提出用款计划，送监理审查，报业主签认。

6、依据承包方报送的月统计报表，核实其统计工程量与形象化进度情况，及时对已完工程量进行验核。

对工程计量实行隐蔽工序报验，事先把变更工程量算清楚，不能留有余地。监理工程师在收到变更工程价款报告后应及时予以详细认真的审核，对施工单位自身造成的因素而增加的工程量，监理工程师坚决不予认可。对工程进度款的拔付，通过监理工程师逐一审核复查，以避免工程款超付现象。

7、工程进度达到施工合同规定要求拨付进度款，须先由承包方提出请款报告，送监理方复核提出意见，提交业主批准方可付款。

8、对构成工程价格的物料单价进行控制，要求承包方提前提供主要物料统计表，列出名称、规格、型号、厂家、数量、参考价，分批进场时间等，送监理方审核，业主认可后方可采购。

9、工程变更、设计修改要慎重。对施工合同或定额中未包含的内容，须经业主签认。属于业主提出的工程修改或设计变更，帮助业主进行技术经济合理性分析。

在工程项目的施工过程中，因业主对项目要求修改、设计方由于业主要求产生变化或设计错误、因现场施工环境和施工技术的要求而产生设计变更等等。这些变更会产生工程量、施工进度、材料机具的变化及工程投资与工期的变化，甚至造成业主与承包方在执行合同中产生争执等问题。当工程变更发生时，监理工程师要及时处理并确认变更的合理性。为了有效控制工程投资，应尽量控制和减少变更。首先，在施工图会审时应及时发现问题，避免由于设计错误或不当而造成的浪费。第二，对业主提出的变更，如果因此而使变更后投资加大，需要从实际出发，提醒业主慎重考虑。第三，监理工程师应根据施工现场情况的变化，针对设计中暴露出来不合理的地方及时提出合理的建议，以减少工程投资。第四，对于因施工技术的要求或由施工单位提出的变更要求，监理工程师应考虑是否科学、合理。监理工程师审查后认为工期滞后是由施工方原因造成，虽然同意采用赶工技术措施，但由此产生的费用增加应由施工方承担。

10、严格工程费用签证。凡涉及工程造价的费用签证，如用工签证、停窝工签证，使用机械签证，材料代用和材料调价确认等，均应有业主签认。

11、在监理月报中，向业主报告工程投资动态。

12、必要时，向业主专题报告投资控制分析，如有超支、提出补救措施和控制方案。

13、竣工后代表业主审核承包商提交的工程结算书。

14、督促承包方全履行施工合同，协调双方关系，正确处理索赔事宜。

工程竣工结算审核是竣工结算阶段的一项重要工作，也是施工阶段投资控制的最后一环。经审核的竣工结算书是承包商与业主进行最终工程款结算的依据，因此监理工程师应当认真细致的审核。首先应审核竣工工程内容是否符合合同内容条件要求且验收合格；审核是否按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等。特别要注意主材价差调整是否与实际情况相符。第二要认真审核工程量的计算是否准确。在工程竣工决算书中，因子目多、篇幅大，工程量的计算最容易出错，特别当变更较多时，很容易出现重复计算或漏算的情况。第三要详细编制工程结算审核报告，载明每一项核减或核增的计算结果和依据，做到公平、公正、科学、合理，尽量避免引

十、安全监理细则

（一）、安全监理的依据：

1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策；

2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件；

3、政府批准的建设工程文件及设计文件；

4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等；

（二）、安全监理工作内容:

1、施工准备阶段安全监理工作主要内容:

1）协助建设单位与施工承包单位签订建设工程安全生产协议书；

2）审查专业分包和劳务分包单位的建筑企业资质和安全生产许可证；

3）审查电工、焊工、架子工、起重机械工、起重司机及指挥人员等特种作业人员资格；

4）督促施工承包单位建立健全施工现场安全管理体系；

5）督促施工承包单位检查各分包单位的安全生产管理制度和安全管理体系；

6）审查施工承包单位编制的施工组织设计的安全技术措施、施工用电施工组织设计；核查高危作业安全施工作业方案及应急 救援预案;

7）督促施工承包单位做好逐级安全技术交底工作;

2、施工过程中安全监理工作的主要内容:

1）督促施工承包单位按照工程建设强制性标准和施工组织设计、专项施工方案组织施工，及时制止违规违章施工指挥、施工作业；

2）对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次；

3）发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监理工程师下达工程暂停令并报告建设单位；施工承包单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向主管部门报告；

4）督促施工承包单位进行安全自检工作；

5）参加或组织施工现场的安全检查；

6）核查施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见；未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

7）监理人员对高危作业的关键工序实施跟班监督检查；

3、竣工验收阶段安全监理工作的主要内容：在工程竣工或分项竣工签发交接书后，对未完成的工程和对工程缺陷的修补、修复及重建过程进行的安全监督管理。

（三）、专项施工方案审查要点

1、土方工程：

1）地上障碍物的防护措施是否齐全完整：

2）地下隐蔽物、相邻建筑物的保护措施是否齐全完整；

3）场区的排水防洪措施是否齐全完整；

4）土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；

5）基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；

6）基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。

2、脚手架：

1）脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行；

2）脚手架设计算书是否齐全完整；

3）脚手架施工方案、使用安全措施、拆除方案是否齐全完整。

3、模板施工：

1）模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；

2）模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面强度要求；

3）模板设计图中细部构造的大样图、材料规格、尺寸、连接件等是否齐全；

4）模板设计中安全措施是否周全；

5）模板施工方案是否经过审批。

4、高处作业：

临边作业、洞口作业、悬空作业的防护措施是否满足安全要求。

5、交叉作业：

1）交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；

2）安全防护棚的设置是否满足安全要求；

3）安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。

6、物料提升机机械：

1）物料提升机机械使用中的检查、维修管理；

2）物料提升机机械驾驶员的从业资格；

3）物料提升机机械使用中的班前检查制度；

4）物料提升机机械的安全使用制度；

7、施工用电安全监理措施

根据《建设工程施工安全条例》及建设局有关文件要求，监理单位应当将施工安全纳入监理范围，与工程质量、 工期和投资控制同步组织实施。因此电气专业监理工程师应把施工用电安全监理作为自己的一项监理工作内容，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场供用电安全规范》、《建筑施工安全检查标准》及其它现行国家和行业有关标准要求本工程的所有承建商。

⑴ 施工用电安全监理措施：专业监理工程师要求临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上的承建商及时编　制、申报临时用电施工组织设计。专业监理工程师应认真审核。临时用电施工组织设计应详细，至少包括以下内容：

① 施工用电设备清单，列明设备的型号、规格、数量、额定功率、电压、相数等。

② 详细的施工用电负荷计算书。

③ 配电箱、开关箱、开关（含漏电开关）、电缆电线的选择原则。

④ 完善的配电系统图、配电设备平面布置图。

⑤ 线路敷设方式及安全防护措施。

⑥ 防雷及接地保护设计。

⑦ 安全用电及技术管理措施。

⑵ 采取定期检查与不定期巡查的方式对承建商的施工临时用电进行检查：发现问题及时以监理工程师通知单的形式要求存在问题的承建商进行整改。若存在严重的用电安全隐患则提请项目总监理工程师发停工令要求承建商停工整顿，防止发生用电事故。

⑶ 施工用电安全要求：

安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护接地PE线连接。专用保护接地PE线（简称保护PE线）应由变压器工作接地线引出。

作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

正常情况时，下列电气设备不带电的外露导电部分，应与保护PE线连接：

①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的外壳；

②电气设备传动装置的金属部件；

③配电屏与控制屏的金属框架；

④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；

⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道等。

施工现场所有的用电设备，除与保护PE线连接外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。

施工现场内的起重机，井字架等机械设备，应安装防雷装置。

配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设保护套管。橡皮电缆架空敷设时，应沿墙或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。室内配线必须采用绝缘导线。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须与保护PE线连接。保护PE线应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。开关箱中必须装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其漏电保护动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

配电箱、开关箱中导线的进口线和出口线应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡胶绝缘电缆。进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业：

①送电操作顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱；

②停电操作顺序为：开关箱—分配电箱—总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。

严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

① 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并且有产品合格证和使用说明书；

② 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

③ 保护PE线的电气连接必须符合要求，对产生振动的设备其保护PE线的连接点不少于两处；

④ 在做好与保护PE线连接的同时，还应按要求装设漏电保护器。

移动式机械的电源线（或临时电源）必须采用绝缘良好的橡皮护套软电缆（俗称橡皮电缆）其中必须有一根专用的接地线。电源线不得直接绑扎在金属架上。

夜间作业必须设置有充足的照明。需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。外用电梯轿箱内、外均应安装紧急停止开关。外用电梯轿箱所经过的楼层应设置有机械或电气连锁装置的防护门或栅栏。每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。

焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。

照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器。一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

① 隧道、人防工程，有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36V；

② 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V；

③ 在特别潮湿的场所、导电良好的地面工作的照明电源电压不得大于12V。发电机组电源应与外电线路电源联锁，严禁并列运行。

（四）项目监理机构的人员岗位安全职责

1、总监理工程师职责：

1）审查分包单位的安全生产许可证，并提出审查意见；

2）审查施工组织设计中的安全技术措施；

3）审查专项施工方案；

4）参与工程安全事故的调查；

5）组织编写并签发安全监理工作阶段报告，专题报告和项目安全监理工作总结；

6）组织监理人员定期对工程项目进行安全检查；

7）核查承包单位的施工机械、安全设施的验收手续；

8）发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位限期整改；

9）发现存在情况严重的安全事故隐患的，应当要求施工单位暂停施工；并及时报告建设单位。

10）施工单位拒不整改或拒不停工的，应及时向政府有关部门报告。

2、专业监理工程师安全监理职责：

1）审查施工组织设计中专业安全技术措施，并向总监提出报告；

2）审查本专业专项施工方案，并向总监提出报告；

3）核查本专业的施工机械、安全设施的验收手续，并向总监提出报告；

4）总资本专业人员对工程项目进行安全检查；

5）检查现场安全物资（材料、设备、施工机械、安全防护用具等）的质量证明文件及其情况；

6）检查并督促承办单位建立健全并落实施工现场安全管理体系和安全生产管理制度；

7）监督承包单位按照法律法规、工程建设强制性标准和审查的施工组织设计、专项施工方案组织施工；

8）发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改，情况严重的安全隐患，应当要求施工单位暂停施工，并向总监报告；

9）督促施工单位做好逐级安全技术交底工作；

10）每周例行检查并做好检查记录；

3、监理员安全岗位职责：

1）检查承包单位施工机械、安全设施的使用、运行状况并做好检查记录；

2）按设计图纸和有关法律法规、工程建设强制性标准对承包单位的施工生产进行检查和记录；

3）担任旁站工作。

（五）安全监理的资料管理

1、参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求，专项安全施工方案（安全技术措施）报审仍使用辽统监A-2表；分包单位资质审查使用表；监理通知单和整改回复单使用B1、A6表。

安全监理其他补充表式，（见附表）：

（1）专项安全施工方案、施工机械、安全设施安全交底及验收情况检查汇总表

（2）施工机械、安全设施验收核查表

2、安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理工作情况，记录发现和处理的安全施工问题。总监应定期审阅并签署意见。

3、安全监理资料必须真实、完整。

（六）施工阶段工程安全监理工作流程图

十一、合同管理

业主与承建单位、物料供应厂签订的各类合同，重点是工程承包合同。施工合同是发包人和承包人因工程建设而明确双方权利、义务、责任的协议，是监理工程师对工程项目实施监督管理的主要依据。监理工程师所有监理活动都必须围绕施工合同展开合同管理是实现控制目标的重要手段。

合同管理工作内容：

1、充分理解合同各项条款的内容和含义，以使在现场发生问题时随时引用合同条款作相应处理。由于当事人的利益不一样，对合同条款理解不一致，以及合同条款不够严谨和设定的条件发生变化，在合同履行过程中，当事人对工程进度、质量、造价等具体问题赋予了监理工程师争议调解职能。监理工程师的职责是尽快化解分歧，不使这些分歧久拖不决以致影响合同正常履行。一要平时注意与业主代表和项目经理建立良好的工作在系，在他们发生合同争议时，能在一个平和的气氛中接受和平调解。二要了解分歧生产的具体原因，弄清是非曲直，做到心中有数对症下药。三要公平公正，是业主的原因不偏袒，是承包商的原因不姑息。四要注意工作方法。订立合同时不怕伤和气。而履行合同时就怕伤和气。要防止事态扩大，致使双方无路可退。一时不能解决的不妨先放一放，冷处理。五是调解结束要及时形成文字，诸如会谈纪要补充协议等。

2、对合同进行跟踪管理，检查合同执行状况，发生问题及时会同双方研究解决。

3、公正处理索赔和合同纠纷。合同履行过程中索赔的提出与处理是合同管理的重要工作。妥善处理索赔事件是反映监理工程师执业能力的重要标志。作为一名合格的监理工程师，一要树立正确的索赔观念。承包人提出的合理索赔要求，是规避风险的最后措施，监理工程师应当受理而不能拒绝。二要加强学习和实践，努力掌握索赔的原则、方法、技巧，用先进的管理方法代替传统习惯做法。三要认真阅读合同文件，了解本合同履行风险。在索赔要求提出时，能够知道该要求与合同约定的差异，迅速判别索赔是否成立。四要注意搜集积累原始资料、凭证及验收记录。证据是索赔的关键，证据不足或者没有证据的索赔就不能受理。监理工程师从一进入现场开始，就要有目的地安排专人从事信息资料管理工作。对证据齐全，符合合同，计算准确的索赔要予以驳回。五要认真履行工程师职责，规范化程序化地展开工作，减少和防止因工作失误、疏忽而发生的索赔机会。

4、按照合同约定处理工程变更。由于施工中的不确定因素和设计文件中固有的错、撞、碰、漏，工程设计变更在所难免。设计变更通常由发包人、承包人和工程师三方提出。监理工程师对设计变更的管理首先要注意完善申报、审查程序。根据施工合同通用条款第29条和《监理规范》第6、2、1条之规定，无论是发包人还是承包人提出的设计变更，均在工程师审查同意后，再有发包人转变原设计单位编制设计变更文件。一要注意工作方式，尊重设计者。提出的问题要有根据符合规范。要心平气和地与设计者沟通，千万不要文人相轻，把关系搞僵。二要注意变更通知发出后，要及时在合同规定的时间内审核承包人提交的工程计量申报表。对变更项目计量，确定最后变更工程量、单价、总价。

5、确认履行合同。已完工程验收是确认履行合同规定的重要工作，是监理工程师质量控制，进度控制、投资控制最重要的环节。已完工程验收收分为分项（工序）工程验收、分部（中间）工程验收、单位（竣工）工程验收。监理工程师在工程验收工作中，一要注意承包人超出合同约定而增加的工程量不能“实事求是”地验收。除非业主同意，否则，会给承包人留下要求增加工程计量的口实。二是注意验收工作不完全是工程师和承包人间的行为，还要通知有关方面派员参加。对基础、主体等分部工程验收要有勘察、设计、质量监督和与之有关的反包单位上，还要有规划、消防、环保等部门参加。

总之，监理工程师在合同管理中，必须以合同约定为依据，以业主满意为准则，以不损害承包人合同权益为前提，在授权的范围内代表业主行使监督检查权力，并根据合同条件的变化，实事求是是公平公正地处理合

十二、信息管理

收集、整理、保存和分析本工程项目的各类信息并及时反馈，向高层监理人员提供决策支持。

信息管理工作内容：

1、建立监理记录

1.1项目监理日志

1.2专业监理日志

1.3个人监理日记

1.4往来文件

1.5施工报表

1.6监理报表

1.7专题报告

1.8会议记录

1.9子项监理小结

1.10监理工作总结

2、会议制度

2.1例会制度

2.2不定期召开监理协调会议

十三、组织协调

协调业主与参与工程项目建设的承建单位、分包单位、物料供应厂商之间的关系，以及协助业主处理有关问题。

1、各方配合失调影响工程进展时，应查清原因，及时处理。

2、召开监理协调会，协调各方关系。

3、协助业主处理有关问题，公正处理各方纠纷。

十四、分户验收

1、在接到施工单位提交的工程竣工分户验收申请和分户验收资料后，由建设单位组织监理单位和施工单位进行分户验收和审查分户验收验收资料，将分户验收意见当面通知施工单位，对工程中存在的质量问题和漏项工程限定处理期限和复验日期，对验收资料缺项和错误之处限期补正。

2、分户验收合格后，由项目总监在分户验收资料上签认，向业主提出竣工报告，要求业主组织有关部门人员参加竣工预验收。

十五、竣工验收

1、业主组织有关部门人员参加竣工预验收和审查竣工验收资料，将预验收意见当面通知施工单位，对工程中存在的质量问题和漏项工程限定处理期限和复验日期，对验收资料缺项和错误之处限期补正。

2、预验收合格后，参加验收各方在竣工验收记录上签字认可，业主组织有关部门人员参加正式验收。 资料整理工作和监理应做的监理资料整理归档工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电监理项目部

年      月