编号:YJYGJ-ZHJL-QTJH-001

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

强制性条文执行计划

批准：            年  月  日

编制：            年  月  日

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理项目部

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司项目管理部

年      月

目          录

1、工程概况	4

2、编制目的及适用范围	5

3、编制依据	5

4、执行计划	5

4.1、执行组织机构、人员构成及主要职责	5

4.2、管理制度的建立	6

4.3、强制性标准的管理	6

4.4、资金支持计划	7

4.5、培训计划 	7

5、针对本工程必须执行的强制性条文	7

5.1、安全方面………………………………………………………………………………………………………7

5.2、质量方面………………………………………………………………………………………………………8

6、强条的执行、检查、考核与奖罚	11

6.1强条的执行	11

6.2强条的执行检查	12

6.3检查方式与检查计划	12

6.4执行记录、检查记录	13

6.5执行情况的考核与奖罚	13

6.6整改闭环管理	13

7、相关措施	14

7.1作业布置	14

7.2作业检查………………………………………………………………………………………………·……▪13

7.3 《强条》执行的控制措施	14

附表1	14

附表1-1-1 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	16

附表1-1-2 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	17

附表1-1-3 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	18

附表1-1-4 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	19

附表1-1-5 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	20

附表1-1-6 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	21

附表1-1-7 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	23

附表1-1-8   《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	24

附表1-2-1 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	25

附表1-2-2    《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	26

附表1-3-2 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	27

附表1-4-1 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	28

附表1-4-2 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施	29

附表2《工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文》检 查 记 录	30

附表3执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表（通用）	30

附表4执 行 情 况 检 查 记 录	31

附表5执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改通知单	31

附表6执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改报验单	34

强制性条文执行计划

电力工程建设执行强制性条文，是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘测设计管理条例》等法律法规的具体体现，是工程建设过程中应强制执行的技术法规，是从源头上、技术上保证该工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文要认真执行《电力建设施工质量验收阶段监督管理国家强制性工作标准》 ，以确保工程建设的质量与安全。

1、工程概况

1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3设计单位:

中机国能电力工程有限公司

1.4监理单位:

常州正衡电力工程监理有限公司

1.5施工单位

上海电力建设有限责任公司

1.6工程地点

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.7工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

- 2、编制的目的

2.1.为了在本工程建设过程中，强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的执行力度，确保工程建设的质量和安全，实现工程创优达标和国优工程的目标，促进各专业严格贯彻和认真执行强条的具体落实，特编订本实施检查计划。

- 2.2.适用范围

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目,现场所有人员均应贯彻执行

- 3、编制依据

1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)

4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)

5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》   GB 50169—2016

6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》（国家电监会办公厅、建设部办公厅电输（2006）8号）

7)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号

8)《电力建设工程质量监督检查大纲》（火电、送变电部分2005）

9)《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号2000年8月25日）

10)《电力建设安全工作规程》（第一部分：电力线路DL5009.2-2013）

11)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分 2011版

12)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 2013版

13)《电气装置安装工程质量及评定规程》 DL/T5161.1-2015

14）国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。

# 4、执行计划

## 4.1、执行组织机构、人员构成及主要职责

强制性条文领导小组长

总监理工程师：朱友军

4.1.1执行组织机构、人员构成（见附表

强制性条文领导小组副组长

总监理工程师代表：赵文渠

成员

李仓立

成员

赵焕柱

成员

韩火明

成员

秦福章

成员

严松贤

4.1.2、

管理职责划分

（1）总监理工程师管理职责：①总监理工程师是项目部执行《强条》管理的第一责任者， 对本项目的执行《强条》管理负全面领导责任②认真贯彻执行《强条》管理工作中条例、规范、标准，结合项目的实际施工情况，组织制定《强条》各项管理办法、规定，并监督实施。

（2）项目副总监理工程师管理职责：①负责项目部《强条》的管理工作②组织编制技术开发、技术引进、技术改造的《强条》保证措施，经总监理工程师批准后，具体负责实施③组织编制和落实管理工作的规划和计划，审批重要项目作业指导书。组织建立健全《强条》管理网络，推进管理工作④组织召开各管理部门关于《强条》的工作会议，及时解决施工中存在的执行问题。

## 4.2、管理制度的建立

（1）强制性条文培训学习制度

（2）强制性条文执行、检查与考核制度

## 4.3、强制性标准的管理

4.3.1标准的收集、采购（获取渠道）、适用性识别与确认

- 获取渠道：公司采购发放、监理部采购发放、个人采购、网络下载等

- 适用性识别与确认：由质量安全主管部门负责

4.3.2标准的发放、领用：应建立登记发放台账

4.3.3标准的动态管理

（1）随新标准发行及时更新清单；

（2）每半年应进行一次评审与确认；

（3）及时掌握标准更新信息并及时传递；

（4）标准存在局部修订情况，宜订阅《工程建设标准化》杂志，并经常上网查询，以保证强制性条文的现行和有效。

## 4.4、资金支持计划

其用途包括：《工程建设强制性条文》的相关资料购置费、培训费、检查费、奖金等。

## 4.5、培训计划

（1）培训目的、要求

为了使《工程建设强制性条文》在工程中得到很好的贯彻落实，必须加强对《工程建设强制性条文》的宣贯与培训工作，使有关人员熟悉并掌握其内容和要求，正确理解与执行。要求各专业人员对本专业有关的《工程建设强制性条文》必须做到应知应会，知行合一，并纳入考核。

（2）责任部门：监理部

（3）培训对象：监理部所有监理人员

（4）培训内容：四个条例、有关强制性条文

（5）培训方式：外培、公司内培、现场内培、集中培训、自学、研讨等

（6）时间安排:集中培训、每周1~2小时、新标准培训及时进行

（7）培训管理、考核和评价：由监理部门负责，当发现不能满足要求时，应采取相应的措施。

# 五、针对本工程必须执行的强制性条文

5.1、安全方面

5.1．1施工用电

5.1.1.1施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

5.1.1.2架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

5.1.1.3每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

5.1.1.4开关箱中必须装设漏电保护器。

5.1.1.5开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应  小于0.1s。 使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

5.1.1.6进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

5.1.1.7对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

1.送电操作顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱；

2.停电操作顺序为：开关箱—分配电箱—总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。

5.1．1.8焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不得堆放易燃易爆物品。 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。

5.1.2机械使用

5.1.2.1操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。

5.1.2.2在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露。

5.1.2.3严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。

5.1.2.4发生人身触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者作紧急救护，严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

5.1.2.5配合机械作业的清底、平地、修坡等人员、应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。

5.1.2.6在行驶或作业中，除驾驶室外，挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。

5.1.2.7推土机行驶前，严禁有人站在履带或刀片的支架上，机械四周应无障碍物，确认安全后，方可开动。

5.1.2.8非作业行驶时，铲斗必须用锁紧链条挂牢在运输行驶位置上，机上任何部位均不得载人或装载易燃、易爆物品。

5.1.2.9夯实机作业时，应一人扶夯，一人传递电缆线，且必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两侧调顺电缆线，电缆线不得扭结或缠绕，且不得张拉过紧，应保持有3～4m的余量。

5.1.2.10电缆线不得敷设在水中或在金属管道上通过。施工现场应设标志，严禁机械、车辆等在电缆上通过。

5.1.2.11运载易燃、有毒、强腐蚀等危险品时，其装载、包装、遮盖必须符合有关的安全规定，并应备有性能良好、有效期内的灭火器。途中停放应避开火源、火种、居民区、建筑群等，炎热季节应选择阴凉处停放，装卸时严禁火种。除必要的行车人员外，不得搭乘其他人员。严禁混装备用燃油。

5.1.2.12配合挖装机械装料时，自卸汽车就位后应拉紧手制动器，在铲斗需越过驾驶室时，驾驶室内严禁有人。

5.1.2.13搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过；当需要在料斗下检修或清理料坑时，应将料斗提升后用铁链或插入销锁住。

5.2、质量方面

- 执行规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

5.2．1 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收

5.2.1.1建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

5.2.1.2建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

5.2.1.3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

5.2.1.4工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5.2.1.5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

5.2.1.6 涉及结构安全的试块，试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

5.2.1.7 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

5.2.1.8对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

5.2.1.9 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

5.2.1.10 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

5.2.1.11 单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：

5.2.1.12 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。

5.2.1.13 质量控制资料应完整。

5.2.1.14 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

5.2.1.15 主要功能项目 的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5.2.1.16 观感质量验收应符合要求。

5.2.1.17通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

5.2.1.18单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

5.2.1.19建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。

5.2.1.20 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

5.2.2路基土石方工程

5.2.2.1土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

5.2..2.2对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。

5.2.3砌体工程

5.2.3.1水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。 不同品种的水泥，不得混合使用。

5.2.3.2挡土墙的泄水孔当设计无规定时，施工应符合下列规定：

1 、泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔；

2 、泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。

5.2.3.3石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。

5.2.4 钢筋工程

5.2.4.1当钢筋的品种，级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

5.2.4.2钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

5.2.4.3钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

5.2.5模板工程

5.2.5.1模板及其支架应根据工程结构形式，荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

5.2.5.2模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

5.2.6混凝土工程

5.2.6.1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB l75等的规定。

5.2.6.2钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

5.2.6.3混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等和有关环境保护的规定。

5.2.6.4混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

3 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；

4 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

5.2.6.5现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

5.2.6.6现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

5.2.7二灰碎石路面工程

5.2.7.1原材料要符合要求，按要求进行送检，检验合格后，方可用于工程。

5.2.7.2 配比准备：

1、根据设计推荐配合比，在标准条件下，进行多组对比试配，确定最佳配合比，满足设计和使用要求。

2、确定混合料的最佳含水量和最大干密度，试件在规定温度下制作和养护，进行无侧限抗压强度试验，符合现行标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 的要求。

3、强度试验的平行试验最少试件数量符合相关规定，按偏差系数确定试件数量并选定混合料的配合比。在此配合比下试件室内试验结果的平均抗压强度

4、二灰碎石的下承层表面必须平整、坚实，具有规定的路拱，下承层的平整度和压实度需符合规范规定。没有松散和软弱点，边沿顺直，路肩平整、整齐。

5、施工测量做好起点、终点、转折点、道路相交点及其重要设施位置、方向的控制及校核；放出路中线、路边线和施工标高控制桩；道路中心桩间距宜为10-20m。平曲线和数曲线桩在道路中线桩、边桩的测设中完成，并标出设计高程。当曲线长度小于等于40m 时，桩间距宜小于等于5m；当曲线长度大于40m时，桩间距宜小于等于10m；按设计宽度加余宽15cm测放边线点桩，用白灰沿边线撒形成两条白色的边线；用水准仪测量下承层高程和桩顶高程，计算松铺厚度和控制桩高程。用抬线测量方法进行纵向挂线，采用基准钢丝法调平；交叉路口路面高程作业测量按设计规定的高程方格网测定高程。

6、根据试验配比采用质量比法配料，计算拌和总量的各种材料的干质量，考虑原材料含水量算出各种原材料湿质量，然后按各湿料质量称料掺配比混合料。

7、整平符合要求后，压路机按“先轻后重、先慢后快、先低后高、先稳后振”的原则碾压数遍，至表面无明显轮迹，干密度符合要求为止；根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订碾压方案，使各部分碾压到的次数尽量相同，路面的两侧应多压2-3遍。

8、养生：二灰碎石基层压实成型合格后，当经1-2d后保持潮湿状态下养生。养生期的长短应根据环境温度确定，当环境温度在20℃以上时，不得少于7d；当环境温度在5-20℃时，不得少于14d。

# 6、强条的执行、检查、考核与奖罚

## 6.1强条的执行

6.1.1强制性条文与强制性标准的其他条款都应认真执行

（1）对违反强制性条文规定者，无论其行为是否一定导致事故的发生，都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚，即平时所说的“事前查处”。

（2）在无充分理由且未经规定程序评定时，强制性标准中的非强制性条文内容也应认真执行，不得突破。当发生质量安全问题后，强制性标准中的非强制性条文也将作为判定责任的依据，即所谓的“时候处理”。

6.1.2执行中要高度重视强制性条文和强制性标准的时效性

无论强制性条文还是非强制性标准均有一定的时效性，应及时的补充或修改后作为新的标准来执行。

现行强制性条文标准并不能覆盖工程建设领域各个环节，一些推荐性标准所覆盖的区域、环节中可能也有直接涉及质量、安全、环保人身健康和公众利益的技术要求。所以，作为工程技术人员，要确保工程质量安全，除必须严格执行强制性条文和强制性标准外，还应积极采用国家推荐性标准。推荐性标准一旦写进合同，就成为合同要求，就必须严格遵守。

在《强制性条文》执行中，当遇到有争议的具体问题时，最好的办法是及时的向《强制性条文》相应部分的咨询委员会进行咨询，寻求帮助或确认。当《强制性条文》在实际执行中遇到困难或技术上处理不妥时，应及时把有关的信息反馈给相应的咨询委员会，以便在修改《强制性条文》时处理，促使《强制性条文》的内容不断趋于合理。

6.1.3应抵制与反对不执行《强制性条文》的行为

执行《强制性条文》的规定，是参与建设活动各方的法定义务，遇到不按照《强制性条文》规定执行的情况时，一定要坚持原则，不可听之任之。即可以坚决拒绝，也可以向有关主管部门反映。

## 6.2强条的执行检查

6.2.1检查的主要内容

（1）项目部根据本工程的实际情况制定出相应工作要求并对相关内容进行宣传贯彻和培训，应有记录（有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准）；

（2）对贯彻强制性条文有相应经费支撑；

（3）监理对标准执行情况进行监督检查的制度，并有负责机构和人员；

（4）能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单；

（5）施工、验收符合强制性条文规定；

（6）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定；

（7）工程建筑的质量符合强制性条文的规定；

（8）工程采用导则、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定。

6.2.2针对工程的检查重点（施工、验收）：强制性条文的执行情况

## 6.3检查方式与检查计划

6.3.1检查方式

（1）重点、关键部位的日常检查：包括项目部各部门的自查和领导组织的日常监督检查；检查发现的问题（不符合项）应采取措施及时整改；

（2）阶段性自查与专项检查.：包括工程的阶段性自查，可在质量监督中心站专业阶段性监检前15天内进行；

（3）电力质量监督中心站及地方安全监督管理机构的阶段性检查：应积极配合其监督检查，做好迎检的各项准备工作；

（4）主管上级检查。

6.3.2检查计划检查方式

在强条实施计划的基础上，由质量安全部门提出整个工程的强条检查计划，报强条执行领导小组批准后执行。

## 6.4执行记录、检查记录

6.4.1执行记录

（1）培训记录

（2）施工组织设计、方案、措施（应反映强条内容）

（3）施工图会检记录（应审查强条执行情况）

（4）施工技术交底记录（有强条内容的，应进行明确而具体的交底）

（5）施工质量检验项目划分表中宜增设一栏：所执行强制性条文标准名称及条款号

（6）检验批验评记录（有强制性条文内容的应详细填写）

（7）分部工程竣工验收时提供强条检验项目检查记录

（8）单位工程验收时在质量控制资料核查记录的“主要技术资料及施工记录”项目中增   加强条执行情况记录

6.4.2检查记录

（1）自查记录；

（2）工程概况表；

（3）工程现场强条执行情况检查表；

（4）强条执行情况检查表。

## 6.5执行情况的考核与奖罚

考核与奖罚按《强制性条文执行、检查与考核制度》、《安全文明施工奖罚规定》、《项目质量管理及奖罚制度》等要求执行。

## 6.6整改闭环管理

凡是在各种监督检查中确定为不符合《工程建设强制性条文》规定的问题，都属于必须整改的问题；出具《工程建设强制性条文》不符合整改通知单，由质量安全负责整改验收、评定与整改落实，实现闭环管理。

# 7、相关措施

## 7.1作业布置

7.1.1在编写施工组织设计、专项方案设计、作业指导书及其他相关的技术措施、方案 中重点强调和体现《强条》的相关内容。

7.1.2技术交底中，把《强条》内容作为重点交底。

7.1.3在编写《安全文明施工措施》与《创优措施》中 加入《强条》内容。

7.1.4在质量月活动与安全的相关活动中，积极推行《强条》内容。

## 7.2作业检查

7.2.1在质量、安全、环境体系运行滚动检查所布置的项目工作开展情况，并进行有效控制工作。

7.2.2抽查项目技术交底、重大项目施工前的强化交底工作。

7.2.3检查施工设计和相关措施、方案中《强条》的执行情况。

7.2.4检查工作应由工程部、质检部、安全部制定相应的检查计划。

## 7.3 《强条》执行的控制措施

7.3.1《强条》的执行情况纳入各管理部门考评范畴，管理部门应定期组织检查工作，并进行月度考核评比，对运行中执行情况好的班组应予以一定奖励，对执行情况差的班组给予相应的处罚。

7.3.2在管理制度中加入违反《强条》的考核办法。并在运行中强制执行。

## 附表1

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目工程

《工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文》执行计划表

| 工程编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文 执行标号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 |  | 分布工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |  |  | 检验批 |  | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |

《工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文》执行记录表

| 工程名称 |  | 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  |  |  |
| 项目部质检员（安全员）： 年 月 日 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

### 附表1-1-1       《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准                专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题 | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | GB50300 -2013 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | 5.0.8、6.0.6 | 2 |  |  |
| 地基基础工程 | GB50202 -2002 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | 4.1.5、4.1.6、5.1.3、5.1.4、 5.1.5、7.1.3、7.1.7 | 7 |  |  |
|  | JGJ79 -2012 | 建筑地基处理技术规范 | 3.0.5、4.4.2、5.4.2、6.2.5、 6.3.2、6.3.10、6.3.13、 7.1.2、7.1.3、7.3.2、7.3.6、 8.4.4、10.2.7 | 13 |  |  |

### 附表1-1-2   《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准          专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼 结构工程 | GB50204 -2015 | 砼结构施工质量验收规范 | 4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1 | 9 |  |  |  |
|  | JGJ52 -2006 ★ | 普通砼用砂、石质量及检验方法标准 | 1.0.3、3.1.10 | 2 |  |  |  |
|  | GB50119 -2013★ | 砼外加剂应用技术规范 | 2.1.2、6.2.3、6.2.4、7.2.2 | 4 |  |  |  |
|  | JGJ18-2012 ★ | 钢筋焊接及验收规程 | 1.0.3、3.0.5、4.1.3、5.1.7、5.1.8 | 5 |  |  |  |

### 附表1-1-3             《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准          专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼 结构工程 | JGJ107-2016★ | 钢筋机械连接技术规程 | 3.0.5 | 1 |  |  |
|  | JGJ95-2011★ | 冷轧带肋钢筋砼结构技术规程 | 3.1.2、3.1.3 | 2 |  |  |
|  | GB50214-2013★ | 组合钢模板技术规范 | 2.2.2、3.3.4、3.3.5、3.3.8、4.2.2、4.4.1、4.4.6、5.2.6、5.3.2、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.7、5.3.12 | 14 |  |  |
|  | JGJ63-2006★ | 砼用水标准 | 3.1.7 | 1 |  |  |
| 钢构工程 | GB50205-2001 | 钢结构工程施工质量验收规范 | 4.2.1、4.3.1、4.4.1、5.2.1、5.2.2、5.2.4、6.3.1、8.3.1、10.3.4、11.3.5、12.3.4、14.2.2、14.3.3 | 13 |  |  |
|  | GB50661-2011 | 钢结构焊接规范 | 4.0.1、6.1.1、7.2.2、8.2.2 | 4 |  |  |

## 附表1-1-4  《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准            专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体结构 | GB50203-2011 | 砌体工程施工质量验收规范 | 4.0.1（1、2）、5.2.1、5.2.3、6.1.8、6.1.10、6.2.1、6.2.3、7.1.10、7.2.1、8.2.1、8.2.2、10.0.4 | 12 |  |  |
|  | JGJ/T98-2010 | 砌筑砂浆配合比设计规程 | 3.0.3、4.0.3、4.0.5 | 3 |  |  |

### 附表1-1-5  《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准         专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修工程 | GB50209-2010 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | 3.0.3、3.0.5、3.0.18、4.9.3、4.10.11、4.10.13、5.7.4 | 7 |  |  |
|  | GB50210-2001 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | 3.1.1、3.1.5、3.2.3、3.2.9、3.3.4、3.3.5、4.1.12、5.1.11、6.1.12、8.2.4、8.3.4、9.1.8、9.1.13、 9.1.14、12.5.6 | 15 |  |  |
|  | GB50325-2010 ★ | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | 1.0.5、3.1.1、3.1.2、3.2.1、3.6.1、4.1.1、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.3.9、5.1.2、5.2.1、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.3.3、5.3.6、 6.0.3、6.0.4、6.0.19、6.0.21 | 24 |  |  |

### 附表1-1-6  《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准            专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题 | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修工程 | JGJ144-2004 ★ | 外墙外保温工程技术规程 | 4.0.2、4.0.5、4.0.8、4.0.10、5.0.11、6.2.7、6.3.2、6.4.3、6.5.6、6.5.9 | 10 |  |  |
| 建筑电气 | GB50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 3.1.5、3.1.7、6.1.1、10.1.1、11.1.1、12.1.2、13.1.1、13.1.5、14.1.1、15.1.1、18.1.1、18.1.5、19.1.1、19.1.6、20.1.3、23.1.1、24.1.3 | 17 |  |  |
|  | GB50169-2016 | 接地装置施工及验收规范 | 3.1.1、3.1.3（1/3）、3.1.4、3.2.4、3.2.5、3.2.9、3.3.1、3.3.3、3.3.4、3.3.5、3.3.11、3.3.12、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.19、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.8、3.5.1、3.5.2、3.5.3、3.5.5、3.6.1、3.6.2、3.7.10、3.7.11、3.8.3、3.8.8、3.8.9、3.8.10、3.8.11、3.9.1、3.9.4、3.10.2、3.10.3、3.11.3 | 39 |  |  |
| 通风空调 | GB50243-2016 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | 4.2.2、4.2.5、5.2.7、6.2.2、6.2.3、7.2.2、7.2.10、7.2.11、8.2.4、8.2.5 | 10 |  |  |

### 附表1-1-7    《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准              专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能建筑 | GB50339-2013★ | 智能建筑工程质量验收规范 | 12.0.2、22.0.4 | 2 |  |  |
| 建筑防 腐蚀 工程 | # GB50212-2014 ★ | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 | 5.1.8、5.3.4（2）、6.1.4（1）、10.1.11、10.1.12 | 5 |  |  |
| 工程测量 | GB50026-2007★ | 工程测量规范 | 5.3.43(1)、7.1.7、7.5.6、10.1.10 | 4 |  |  |
|  | JGJ 8 -2016★ | 建筑变形测量规范 | 3.0.1、3.0.11 | 2 |  |  |
|  | GB50040-96 | 动力机器基础设计规范 | 3.1.13(沉降观测) | 1 |  |  |

### 附表1-1-8   《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为02年强条汇编出版后新发布标准               专业：土建施工质量

| 分部 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑节能 | GB50411-2007 ★ | 建筑节能工程施工质量验收规范 | 1.0.5、3.1.2、3.3.1、4.4.2、4.2.7、4.2.15、5.2.2、6.2.2、7.2.2、8.2.2、9.2.3、9.2.10、10.2.3、10.2.14、11.2.3、11.2.5、11.2.11、12.2.2、13.2.5、15.0.5 | 20 |  |  |

### 附表1-2-1 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

专业：土建施工安全、环境卫生

| 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时用电 | JGJ46-2005★ | 施工现场临时用电安全技术规范 | 1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、103.11 | 25 |  |  |
| 高处作业 | JGJ80-2016 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | 4.1.1、4.2.1、5.2.3、6.4.1、8.1.2 | 5 |  |  |
| 机械使用 | JGJ33-2012 | 建筑机械使用安全技术规程 | 2.0.1、2.0.2、2.0.3、2.0.21、4.1.11、4.1.14、4.5.2、5.1.4、5.1.10、5.5.6、5.10.20、5.13.7、7.1.23、8.2.7、10.3.1、12.1.4、12.1.9 | 17 |  |  |

### 附表1-2-2    《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

专业：土建施工安全、环境卫生

| 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚 手 架 | JGJ130-2011 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | 3.1.3、5.3.5、6.2.2、6.3.2、6.3.5、6.4.2、6.4.4、6.4.56.6.2、6.6.3、7.1.5、7.3.1、7.3.4、7.3.8、7.4.2、7.4.38.1.3、9.0.1、9.0.4、9.0.7 | 20 |  |  |
|  | JGJ128-2010 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 | 6.1.2、6.3.1、6.5.3、6.8.2、7.3.4、7.4.2、7.4.5、9.0.3、9.0.4、9.0.7、9.0.8、9.0.14、9.0.16 | 13 |  |  |
| 提 升 架 | JGJ88-2010 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 | 5.1.5、5.1.7、6.1.1、6.1.2、8.3.2、9.1.1、11.0.2、11.0.3 | 8 |  |  |
| 地基基础 | JGJ94-2008 | 建筑桩基 技术规范 | 3.1.3、3.1.4、5.2.1、5.5.1、5.5.4、5.9.6、5.9.9、5.9.15、8.1.5、8.1.9、9.4.2 | 11 |  |  |
| 环境卫生 | JGJ146-2013★ | 建设工程施工现场环境与卫生标准 | 4.2.1、4.2.5、4.2.6、5.1.6 | 4 |  |  |

### 附表1-3-2 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进

### 专业：管道焊接及验收

| 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL/T820-2002 | 管道焊接接头超声波检验技术规程 | 5.5.3、5.5.3.1～5.5.3.5、6.4.4.1～2、 7.4.4.1～2 | 4 | 检查发现的主要问题（执行情况） |  |
|  | DL/T821-2002 | 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程 | 6.2.2、6.2.2.1、6.3.1、6.3.2、6.4.1、6.4.2、6.5.1、6.5.2、6.7 | 9 |  |  |

### 附表1-4-1 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为06年强条汇编出版后新发布标准           专业：电气安装及验收

| 工程 名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 装 置 安 装 工 程 | GB50147-2010 | 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 | 4.4.1（4、5、6）、5.2.7（6）、6.4.1（3、6） | 3 |  |  |
|  | GB50148-2010 | 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 | 4.1.3、4.1.7、4.4.3、4.5.3（2）、4.5.5、4.9.1、4.9.2、4.9.6、4.12.1（3、5、6）、4.12.2（1）、5.3.1（5）、5.3.6 | 12 |  |  |
|  | GB50149-2010 | 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 | 3.5.7 | 1 |  |  |
|  | GB50168-2006★ | 电缆线路施工及验收规范 | 4.2.9、 5.2.6 、7.0.1 | 3 |  |  |
|  | GB50169-2016★ | 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 | 3.0.4、4.1.8、4.2.9 | 3 |  |  |
|  | GB50170-2006★ | 旋转电机施工及验收规范 | 2.1.3、2.3.12 | 2 |  |  |
|  | GB50171-2012 | 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 4.0.6（1）、4.0.8（1）、7.0.2 | 3 |  |  |

### 附表1-4-2 《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

《工程建设标准强制性条文》执行标准、存在问题及改进措施

带“★”者为06年强条汇编出版后新发布标准             专业：电气安装及验收

| 工程名称 | 标准号 | 标准名称 | 强制性条文条款号 | 总 条 数 | 检查发现的主要问题（执行情况） | 纠正/预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 装 置 安 装 工 程 | GB50173-2014 | 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 | 3.2.3（3）、5.0.4（3）、6.1.1（1） | 3 |  |  |
|  | GB50254-2014 | 低压电气施工及验收规范 | 2.0.4、2.0.4.3、2.0.4.6、3.0.2、3.0.2.2、3.0.3、3.0.3.1、5.0.1、5.0.1.1、5.0.1.2、7.0.3、7.0.3.3、10.0.1、10.0.5、10.0.8 | 15 |  |  |
|  | GB50256-2014 | 电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 | 3.0.9（2）、4.0.1（3）、6.0.4（1）、6.0.9 | 4 |  |  |
|  | GB50257-2014 | 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | 5.1.3、5.1.7、5.2.1、5.4.2（1）、7.1.1、7.2.2 | 6 |  |  |
|  | GB50150-2016★ | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 4.0.5（3）、4.0.6（3） | 2 |  |  |

## 附表3执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表（通用）

常州正衡电力工程监理有限公司

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表（通用）

专业：

| 执行标准名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准条款号 | 标准条款内容 | 工程实际执行情况 | 是否符合标准条款要求 |
| 评价： |  |  |  |
| 问题及处理措施： |  |  |  |
| 检察人员（签名）： 年 月 日 |  |  |  |

## 附表5执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改通知单

常州正衡电力工程监理有限公司

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改通知单

工程名称：                                              编号：

主送单位（部门）：

抄送：

主题：

内容： 起草： 审核： 签发： 年 月 日

附表6执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改报验单

常州正衡电力工程监理有限公司

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改报验单

工程名称：                                              编号：

致（监督检查单位）： 我单位在接到贵单位下达的执行强条不符合整改通知单（通知单编号 ）后，就不符合具体问题制定了整改措施，并认真进行了整改，现已自检合格，特报请验收。 附件：整改情况 被检查单位： 被检查单位代表（签字）： 日 期： 年 月 日

监督检查单位验收意见： 验收单位： 验收人（签字）： 日 期： 年 月 日

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理项目部

年      月