编号:YJYGX-ZHJL-JZXZ-001

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

见证取样监理实施细则

批准：                        年    月    日

编制：                        年    月    日

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电监理项目部

年      月

目      录

一、项目概况………………………………………………………………3

1、工程概况……………………………………………………………3

2、参建单位……………………………………………………………3

3、设计标准……………………………………………………………3

二、编制依据…………………………………………………………….4

- 三、见证取样、封样留存制度及人员职责………………………………5

四、见证取样的程序………………………………………………………5

五、封样留存流程…………………………………………………………7

六、监理工作控制要点、目标……………………………………………8

- 七、见证存样送样编制台帐和旁站日记…………………………………8

- 八、建筑材料进场见证抽取样品项目……………………………………9

- 九、施工现场实体的监理见证检测项目…………………………………9

- 十、复试和试验不合格的处置………………………………………….10

附件1：基础主体分部结构见证取样原则与方法……………………….11

附件2：装饰、节能、屋面、安装分部工程见证取样原则与方法………13

附件3：现场检测项目原则与方法………………………………………16

附件4：关于见证取样时拍摄现场取样照片的要求………………………18

一、项目概况

1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3工程地点

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.4工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。

本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

- 二、编制依据

1、《房屋和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》建[2000]211号；

2、绿色建筑工程施工质量验收规范（DGJ32/J 19 -2015）；

3、本工程施工图纸及已批准的监理规划、监理交底；

4、见证取样、封样留存施工方案；

5、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法；

6、建设单位与承包商签订的施工合同；

7、《建设工程监理规范》GB50319-2013；

8、《建设工程统一验收标准》GB50300-2013；

9、关于加强PVC电工导管材料质量管理的通知徐建质〔2017〕5号；

10、关于建筑材料检测备样的通知徐建质〔2017〕6号；

11、关于见证取样时拍摄现场取样照片的要求；

10、DGJ32_J_21-2009_建设工程质量检测规程；

11、市建设局关于实施建设工程见证检测智慧管理的通知徐建发〔2014〕104号；

12、关于进一步加强全市民用建筑工程安装质量管理的通知徐建发〔2013〕34号；

13、关于加强建筑工程节能门窗监督管理的通知徐建规〔2011〕4号；

14、JGJ／T223-2010预拌砂浆应用技术规程

15、外墙保温用锚栓JGT366-2012

16、金属与石材幕墙工程技术规范

17、其他有关工程检测的相关规定。

- 三、见证取样封样留存制度及人员职责

工程项目总监对建筑工程项目相关见证取样及送样负全责。

本工程由项目总监挑选确认最少一名责任心强，了解建筑物资性能，明确需要复试的材料种类及抽样标准，代表批量等的监理人员。专门负责该建筑工程的建筑物资复试前的见证取样和送样，并负责对施工过程的试验和检验及试件的成型制作进行见证取样和送样。

监理见证取样及送样过程视为旁站监理过程，必须见证建筑材料和各种试件取样的真实性以保证整体建筑工程质量必须符合国家现行相关合格标准，消除隐性的工程质量缺陷。

见证人员应是本工程监理单位人员，并经公司书面授权；

见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员；

见证人员必须取得“见证人员证书”，并已报本工程质量安全监督总站备案；

见证人员应对试件的真实性和代表性负责，制作见证取样记录，并将见证记录归档备查。

见证人员授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料，必须按规范要求实行见证取样和送检试验，试验报告纳入质保资料。

见证人员必须对见证取样材料进行封样留存，监督施工单位做好以下工作：

1、负责对所封样品的管理与日常维护，并确保所封样品不被更换和损坏。

2.未经管理公司项目经理批准，严禁私自让其他人员进入封样室。

3.封样负责人对封样室的钥匙必须专职掌管，严禁乱丢乱放、随身携带，必须放置在管理公司规定的柜子中，建设单位进行监督
四、见证取样的程序

1．监理单位在开工时以书面形式向本工程质量监督站和该工程的检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”，并通知施工单位，授权书应写明本工程委托的见证单位和见证人员名单及联系电话；

2．见证单位根据见证取样的内容、部位和数量，在施工前制定见证取样和送检计划；

3．在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。

4．见证人员应对试样进行监护，并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取规定的有效的封样措施送样；

5．承担检测的单位应设置收样室，收样时应按授权书检查委托单位及试样的标识、标志，确认无误后方能交付检测；

6．检测单位必须按标准、规范进行检测，单独建立见证取样试验台帐；及时公正、真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章；

7．发生不合格情况，检测单位应及时通知本工程建设工程质量安全监督总站和本工程监理单位的见证人员，对影响结构安全的，应在24小时内报送。

8．报告领取：

第一种情况：检验结果合格，由施工单位领取报告，办理签收登记。

第二种情况：检验结果不合格，试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。

在见证取样和送检试验报告中，试验室应在报告备注栏中注明见证人，加盖有“有见证检验”专用章，不得再加盖“仅对来样负责”的印章，一旦发生试验不合格情况，应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位，有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时，还需按见证取样送检程序来执行。 未注明见证人和无“有见证检验”章的试验报告，不得作为质量保证资料和竣工验收资料。

9．监理见证人员对取回的报告进行认证、审查，并签字归档。

五、封样留存流程

1.承包单位填写《甲控材料/设备计划申请表》施工方提供样品

2.建设（管理公司）/监理单位审核提出审核意见并监督跟踪落实情况；

3.各相关方确认封样

4.履行交接手续

5.样品送人封样室、封样负责人封样保管

6.建立封样材料管理台账并标识

7.日常管理

六、监理工作控制要点、目标

1、材料进场前对材料供应单位的资质进行审核，审核材料是否具有有效的《生产许可证》《合格证明》等。

2、材料进场时，施工单位及时报验，并填写材料报验单，提供产品合格证，质保书、准用证、检验报告、材料清单等，对照材料上的标识牌进行验收，若统一吻合，方于签署报验单并尽快取样送检。

3、督促施工单位对进场材料、构配件妥善堆放保管，不得影响材料的使用质量（日晒、雨淋、超期等）。

4、监理工作目标严格按照规范要求见证取样，使用于本工程的所有材料、构配件都应合格，杜绝不合格材料产品用于本工程。混凝土、砂浆试块如试验检测结果不合格，必须对实体进行检测，对于拆模用于砼强度推算的试块，施工单位应不少于两组。如一组试验不符合拆模强度要求时，推迟日期后再进行一次检测，作为最终确认拆模的依据。

- 取样单位、取样数量、和取样方法须符合相关规定。

- 七、见证存样送样编制台帐和旁站日记

  - 建筑材料台帐登记，由专业监理编制登记

  - 各种试块、试件的监理见证取样、送样及复试结果应登记台帐管理，台帐格式为自编制，最少应包括序号、抽样部位、设计强度、成型日期、试验日期、龄期、试验结果等子项。台帐设置应从委托试验单签认时开始登记，在复试审核后登记完成，反复循环。

  - 监理见证取样及送样过程视为监理旁站监理，见证监理人员应采用采通用旁站记录表格，记好旁站记录。旁站日记的记录最少以下内容：

1、抽样材料及试验品种、种类、生产厂家、取样部位、抽取组数、有无异常情况及送样或取样时间，精确到分。

2、抽取各种试件的，应最少记录试件的品种、种类、设计强度等级或级别规格、抽取地点或部位（部位应记录准确的所在轴线相对位置）成型时间，送样时间及有无异常情况，作为实体检测试件的养护情况也应进行记录。旁站记录应记录监理见证人员抽取样品见证过程和送样过程，也同时作为对监理人员考核的依据。

  - 复试和试验不合格的处置各种建筑物资经复试审查确认为不合格的应依据国家验收规范相关规定进行处置。

- 八、建筑材料进场见证抽取样品项目

凡是国家现行检验规范和湖南省的有关规定要求复试的建筑材料必须经专业监理外观检验确认合格后，由专门负责监理人员与承包单位抽样人员一起进行抽取样品，监理人员见证抽取过程并与承包单位一起送样。

本工程应对下列建筑材料进行见证取样、送样复试。

1.承重结构混凝土的强度及抗渗混凝土的抗渗性能；

2.承重部位砌筑砂浆的强度；

3.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

4.结构工程中的钢材及其焊（连）接接头；

5.墙体材料；

6.防水材料；

7.建筑工程中使用的给排水管材及管件；

8.入户的低压电线、电缆；开关、插座；

9.土方工程的压实系数；

10.承重结构混凝土中使用的掺加剂；

11.装饰装修分部工程建筑材料：塑钢窗、幕墙用石材、铝合金型材、硅酮胶；

12、节能工程建筑材料：屋面保温用挤塑聚苯板、外墙保温复合岩棉板

粘结砂浆、抗裂砂浆、加强网格布、锚栓等、外墙窗中空玻璃；

13、合同约定增加复试的建筑材料

14、其他必须见证送检的成品、半成品和材料。

上述建筑物资复试报告，承包单位应及时二次报验，专业监理要严格审查子项目试验结果和结论，确认后，将一、二次报验资料及附件和保留的抽样单，复试报告印件一并整理登记并保存。并复核建筑材料实际进场数量、牌号与复试报告相一致。

- 九、本工程施工现场实体的监理见证检测项目：

1、钢筋保护层厚度、现浇板厚度的检测；

2、幕墙后置埋件的拉拔试验；

3、外墙外保温的锚栓拉拔试验；

4、水泥浆料保温、对保温性能试验、试件的抽取与成型。

5、外窗气密性检测

6、室内环境检测

十、复试和试验不合格的处置

1、水泥：安定性不合格的，该批水泥视为不合格必须强制退场。
强度不合格的应要求退场，也可视情况降低等级使用。
   2、钢材：检测结果不合格可进行二次加倍取样进行复试，合格后可用于工程，若不合格的必须强制退场不准用于本工程并有书面记录。
   3、钢筋焊接试件：必须在已焊好的接头中随机抽取。如一次送样复试不合格时，可按规范规定加倍抽取样品再行复试，如二次复试还不合格时判定此批接头为不合格，全部废除返工。
   4、混凝土、砂浆试块检测结果不合格的必须由委托的检测单位进行进行实体检测，对于拆模用于强度参考的砼试块，应要求承包单位制作不少于两组试块，如一组试验不符合拆模强度要求时，推迟日期后，再进行一次送样试验，作为最终专业监理确认允许拆模的依据。

凡是规范允许二次加倍取样再行复试的建筑材料，专业监理应要求承包单位必须进行一次复试不合格的二次报验，二次不合格后再行三次报验。抽取委托单，先后两次一并保存。
附件1：基础主体分部结构见证取样原则与方法

| 序号 | 材料名称 | 批量组成 | 批量标准 | 取样数量 | 取样方法 | 实际检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋 | 同牌号、炉号、同规格、同交货状态 | ≤60t/批 | 每批中任选2根、每根取2个 | 从端部沿轧制方向切取，端头未切去者离端500mm处切取 | 根据实际进场批次 |
| 2 | 多孔砖 | 同一生产厂家 | 5万块 | 20块 | 每隔1～3垛任意抽样 | 一组 |
| 3 | 加气砼砌块 | 同一生产厂家 | 1万块 |  | 随机 | 一组 |
| 4 | 钢筋电渣压力焊焊接头 | 每一楼层或施工段中同级别钢筋接头。 | 300个接头为一批，不足300个时亦可为一批 | 从成品中随机切取3个接头做拉伸试验。 | 随机 | 每层每规格一组 |
| 5 | 预拌混凝土 | 同一楼层，同一配比的混凝土 | 每100m3取样不得少于一次。 | 每批至少一组 | 混凝土浇筑地点随机取样制作。 | 每层标养2组同条件1组拆模1组 |
| 6 | 抗渗混凝土 | 同一强度等级、抗渗等级、同一楼层、同一配比的抗渗混凝土 | 每500m3取样不得少于一次。 | 每批至少一组（一组为6个抗渗试件） | 混凝土浇筑地点随机取样制作。 | 基础6组 |
| 7 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆： （1）以同一砂浆强度等级，同一配合比，同种原材料每一楼层或250m3砌体（基础砌体可按一个楼层计）为一个取样单位，每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组 | 每台班、250 m3砌体取样不少于一次 | 每组3块 | 施工现场随机 | 每层M7.5一组 M5一组 |

注：实际取样时应根据现场实际施工情况及时调整取样次数及数量。其它材料或半成品过程试验取样原则与方法参见相关规范、标准。

附件2：装饰、节能、屋面、安装分部工程见证取样原则与方法

| 章号 | 名称 | 主要内容 |  | 抽样检测数量 |  |  | 实际检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体保温工程 | 1复合岩棉.保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度，外墙保温隔热材料的吸水率； 2.保温砌块、构件等定型产品的传热系数或热阻、抗压强度； 3.粘结材料的拉伸粘结强度； 4.抹面材料的拉伸粘结强度、压折比； 5.增强网的力学性能、抗腐蚀性能； |  | 按照同厂家、同品种产品，外墙、内墙每1000m²扣除窗洞后的保温墙面面积使用层材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查一次，不足1000 m²也应抽查1次；超过1000 m²时，每增加2000 m²应至少增加抽查一次；超过5000 m²时，每增加5000 m²应增加抽查1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。 |  |  | 二组 |
|  |  | 1.保温砂浆做保温层时制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和抗压强度。 |  | 1.本工程采用水泥基无机矿物轻集料保温砂浆，需做同条件养护试件：抗压强度试模：70.7mm*70.7mm*70.7mm钢质有底试模，试模的内表面平整度为每100mm不超过0.5mm。导热系数试模：钢质底试模，几何尺寸按导热系数测试仪要求确定。 |  |  | 一组 |
| 2 | 幕墙工程 | 保温材料：1导热系数、密度；2幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；3.隔热型材：抗拉强度、抗剪强度 |  | 同一厂家的同一种产品，抽查不少于1组。 |  |  | 一组 |
|  |  | 幕墙的气密性 |  | 应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测 |  |  | 一组 |
|  |  | 天然花岗石1.镜面光泽度2.体积密度 3.吸水率 4.冻融循环 |  | （1）以同一产地、同一品种、等级、规格的板材每200m3为一验收批，不足200m3的单一工程部位的板材也按一批计 （2）在外观质量，尺寸偏差检验合格的板材中抽取2%，数量不足10块的抽10块。镜面光泽度的检验从以上抽取的板材中取5块进行。体积密度、吸水率取5块（50mm×50mm×板材厚度） |  |  | 一组 |
|  |  | 铝合金建筑型材：1、拉伸试/2、硬度试验 |  | （1）同一生产厂、同一牌号、同一状态、同一规格的型材组成一验收批 （2）用于化学分析的试件数量： 板材、带材、每2000kg取1个样品； 箔材每500kg取1个样品； 管材、棒材、型材、线材每100kg取1个样品； 锻件每1000kg~3000kg取一个样品； 铸锭（批量不限）一批取1个样品 （3）用于物理性能的试件： 每一验收批，取一组试件（2根拉伸试样，2根硬度试验试样） |  |  | 一组 |
|  |  | 建筑用硅酮结构密封胶：1、拉伸粘结/2、表干时/3、邵氏硬度 |  | （1）以同一生产厂、同一类型，同一品种的产品，每5t为一验收批，不足5t也按一批计 （2）随机抽样，抽取量应满足检验需用量（约0.5kg）。从原包装双组分结构胶中抽样后，应立即另行密封包装 |  |  | 一组 |
| 3 | 门窗工程 | 1.寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点； 2.夏热冬冷地区；气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点、遮阳一体化窗的遮阳系数和采光性能。 |  | 同一厂家的同一品种、类型的产品，建筑面积10000M2，窗面积3000M2，,抽查不少于3樘（件） |  |  | 三樘 |
| 4 | 屋面保温工程 | XPS保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度 |  | 同厂家、同品种，每1000 m²屋面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查1次；不足1000 m²的抽查1次；屋面超过1000 m²，每增加2000 m²应增加一次抽样；同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算屋面抽检面积。 |  |  | 一组 |
| 5 | 地面保温工程 | 保温材料层导热系数或热阻，密度、吸水抗压强度或压缩强度 |  | 同厂家、同品种，每1000 m²地面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查1次；不足1000 m²的抽查1次；地面超过1000 m²，每增加2000 m²应增加一次抽样；地面超过5000 m²时，每增加5000 m²应增加一次抽样；同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算屋面抽检面积。 |  |  | 二组 |
| 6 | 防水工程 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材GB18242-2008：不透水性，耐热度，拉力，最大拉力时延伸率低温柔度 |  | （1）以同一类型、同一型号的产品每50t为一验收批，不足50t的也按一批计 （2）从10袋以上或10桶以上随机取样。水泥基结晶型防水涂料共取样10kg，水泥基渗透结晶型防水剂每次取样量不少于0.2t水泥所需的外加剂量。取样后应充分拌合均匀。一分为二，一份按标准进行试验，另一份密封保存一年，以备复验或仲裁用 |  |  | 一组 |
|  |  | 水泥基渗透结晶型防水材料：凝结时间、强度（抗折、抗压） 湿基面粘结强度、抗渗压力 |  | 以同一类型的10t产品为一批，不足10t也作为一批，两组份共取5kg送检。一般成型好后取1m*1m样品检验。 |  |  | 一组 |
|  |  | 建筑水电 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管材管件 | 给水用(GBT/1002.1-2006) | 管材：颜色、规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、液压试验；管件：颜色、规格尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 |  |  | 管材：由相同原料、配方和工艺生产的同一规格管材作为一批dn≤63mm时批量≤50t；dn>63mm时批量≤100t；管件由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格管件组成一检验批。每批数量5000件。 | 一组（管材：6根*1m；管件：10只） |
|  |  | 排水用(GB/T5836.1-2006 | 管材：颜色、规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验； 管件：颜色、规格尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 |  |  | 管材：由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格管子组成一检验批代表批量≤50t；管件：由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格管子组成一检验批dn<75为10000件；dn>75为5000件 | 一组（管材：4根*1m；管件：12只） |
|  |  | 雨落水（QB/T2480-2000） | 管材：颜色、规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验；管件：颜色、规格尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 |  | 管材：由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格管子组成一检验批代表批量≤50t；管件：由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格管子组成一检验批dn<75为10000件；dn>75为5000件 |  | 一组（管材：4根*1m；管件：12只） |
| 7 | 插头、插座（GB2099.1-2008） |  | 防潮、绝缘电阻和电气强度、分段容量、拔出力、机械强度、耐非正常热、耐燃 |  | 同品牌、同批次随机取样 |  | 一组（18个另附3个三项插头） |
| 8 | 电线 （GB/T5013.1-2008/GB/T5013.8-2006） |  | 绝缘厚度、最小绝缘厚度、成品电线表面标志、20摄氏度时导体电阻、70摄氏度时绝缘电阻、电压试验、绝缘老化前抗张拉强度、断裂伸长率、抗张拉强度最大变化率、耐燃烧试验、绝缘热老化试验 |  | 同一颜色、同一规格型号随机取 |  | 二组（4盘） |
| 9 | 开关（GB16915.1-2003） |  | 防潮、机械强度、绝缘电阻和电气强度、通断能力、耐燃 |  | 同品牌、同批次随机取样 |  | 一组（15个） |

附件3：现场检测项目

DGJ32/J 19 -2015附录B 绿色建筑工程现场检测项目

| 编号 | 名称 | 检测项目 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能工程 | 1后置锚固件或施工方案对锚固力有具体要求时，锚固力现场拉拔试验。 | 栓抗拔力：同种基体，同规格，同型号的锚栓组成一个检验批，每批抽取锚栓总数的1‰，且不少于5根。 保温板粘接强度：每种类型的基体取一组试样，每组5个试样。龄期为宜为28d或28d以上。 |  |
| 2 | 幕墙工程 | 1后置锚固件或施工方案对锚固力有具体要求时，锚固力现场拉拔试验。 | 规格，同型号，基本相同部位的锚栓组成一个检验批，抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算，且不少于3根。锚栓应伸出砼表面大于400㎜。 |  |
| 3 | 外窗工程 | 1.外窗气密性； | 现场外窗气密性要求：每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个工程外窗有2种以上品种（类型）和开启方式时，每种抽查不少于3樘。 |  |
| 4 | 主体实体检测 | 1、钢筋保护层 2、现浇板厚度 | 测部位应由监理（建设）、施工单位等各方共同选定。梁类、板类构件，应各抽取构件总数的2%且不少于5个构件；当有悬挑构件时，抽取的悬挑构件数不宜少于50%。需主体结构封顶后，方能进行检测。 |  |
| 5 | 室内环境检测 | 氨氡甲醛苯总挥发性有机化合物（TVOC） | 抽取房间总数不少于5%，并不少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。 检测点按使用面积设置：<50m2设1点；≥50，<100 m2设2点；≥100 ，<500m2不少于3个检测点；≥500 ，<1000m2不少于5个检测点；≥1000 ，<3000m2不少于6个检测点；≥3000 m2不少于9个检测点。 室内检测在检测前需关门窗，测空气氡关闭24小时,测TVOC、甲醛、氨、苯关闭1小时。 |  |

附件4：关于见证取样时拍摄现场取样照片的要求

| 检测项目 | 照片1 | 照片2 | 照片3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土、砂浆试件 | 标养试块应能体现在工程现场取样的照片，同条件混凝土试块应能体现在工程现场混凝土浇筑入模处取样的照片。 | 制作试件时埋入芯片的照片。 | 送样时，带有刻制的工程部位，强度等级、成型日期标识的一组照片 |
| 砂、石 | 拍摄材料整体概况并体现出工程现场和料堆的相对位置。 | 从工程现场料堆上取样时的照片 | 拍摄已取好的一组样品及唯一性的标识特征。 |
| 水泥 |  | 从袋装（散装）料堆取样的照片 |  |
| 石灰、粉煤灰、矿粉 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 混凝土外加剂 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 水泥基防水材料 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 砖、瓦、砌块 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 轻质隔墙板 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 钢材原材 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 钢筋焊接 |  | 从结构实体上截取接头的照片 |  |
| 钢筋机械连接 |  | 从结构实体上截取接头的照片 |  |
| 预应力钢材 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 高强度螺栓及钢板 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| EPS/XPS板 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 粘结/抹面砂浆 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 耐碱网布 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 锚栓 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 发泡水泥板 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 聚氨酯板 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 岩棉 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 建筑门窗 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 建筑幕墙 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 玻璃 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 铝合金塑料型材 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 检测项目 | 照片1 | 照片2 | 照片3 |
| 密封胶及胶粘剂 | 拍摄材料整体概况并体现出工程现场和料堆的相对位置。 | 从工程现场料堆上取样的照片 | 拍摄已取好的一组样品及唯一性的标识特征。 |
| 建筑材料放射性 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 水质分析 |  | 从取水处现场取样的照片 |  |
| 防水卷材 |  | 从工程现场一卷卷材上截取样品时的照片 |  |
| 防水涂料 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 饰面石材 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 陶瓷砖 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 管材管件 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 石膏板及龙骨 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 电线电缆 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 开关、插座、线盒、地漏 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 沥青及沥青混合料 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 土工合成材料 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 安全网 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 钢管脚手架扣件 |  | 从工程现场料堆上取样的照片 |  |
| 工程现场检测 | 拍摄进入检测现场的照片 | 检测过程中的照片 | 检测完成后贴标识的照片 |

- 混凝土、砂浆试件等

标养试块应能体现在工程现场取样的照片，同条件混凝土试块应能体现在工程现场混凝土浇筑入模处取样的照片；制作试件时埋入芯片的照片；送样时，带有刻制的工程部位，强度等级、成型日期标识的一组试块的照片。

- 钢筋原材

应拍摄取样钢筋的规格牌号并体现出和工程现场的相对位置。

- 钢筋焊接和机械连接

应拍摄钢筋焊接和机械连接应拍摄从结构实体上截取样品的照片。

- 砂、石、水泥等其他常规材料

应拍摄从工程现场料堆上取样的照片及体现出工程现场的相对位置的照片。

- 其他材料

取样时应拍摄材料上印制的规格、型号等能体现出唯一性的标志特征，并体现出工程现场的相对位置的照片。

江苏盛华工程监理咨询有限公司

徐州市郑集实验学校二期监理项目部

日  期:  2023.9.20