表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：01号

致： 无锡锡安机电设备安装有限公司 单位 主题： 关于开箱组件安全存放、施工质量的事项 内容： 一、组件安全存放 1、开箱后未及时安装到支架上，无专人看护； 2，工人下班后无有效措施进行保管，半箱组件存放现场； 2、组件随意摆放，易造成组件损伤； 二、施工质量 1、单个地桩与立柱连接处安装过多垫板； 2、地桩与立柱连接处垫板安装数量不符要求； 3、地桩明显竖直度不符要求，仍进行檩条安装，乃至组件安装； 三、整改意见 1、针对组件安全隐患，要求施工单位接到联系单（01号）起进行组件安全安装进行整改；同时，确保每次下班前已开箱组件都安全安装到檩条上，即使不能安装完毕，也不可斜靠在项目现场。 2、针对不符要求安装的地桩，要求施工单位进行整改，后期施工中不得再次出现此类错误。同时，需要加强对施工人员的技能培训和安全教育交底工作。 四、图片（见附件） 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 2014年7月8日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件

垫板安装位置、数量不符要求                安装过多垫板

未安装完毕的组件现场存放条件不安全

地桩竖直度 前后相差过大，需要重打孔安装