表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：02号

致： 无锡锡安机电设备安装有限公司 单位 主题： 关于施工质量、施工安全的事项 内容： 上午，业主联合监理对施工现场施工质量和施工安全进行检查，发现施工现场存在下列施工问题： 1、地桩间距过大 一号区域第5排西侧，第一个子阵地桩间距过大，檩条无法进行安装。见图1、图2、图3。 另发现施工现场存在地桩倾斜现象，影响方阵支架系统稳定性。 2、组件摆放不安全 施工现场存在已开箱组件，未在当日当班组安装完毕，甚至有的半箱组件斜靠在地面，地面有碎石块，易造成组件受损。见图5、图6。 3、组件紧固螺丝未紧固 现场存在组件已安装到支架上，但支架紧固螺丝未紧固，存在安全隐患。见图4。 4、整改意见 1、地桩间距严重不符要求的，需要将桩体拔出，重新进行打孔施工，同时加强施工现场管理，严把质量关。 2、针对组件安全隐患，要求施工单位合理安排施工任务量，确保每次下班前将已开箱组件安装并固定牢固，做到工完料净场地清。 3、组件安装到支架上后，要在第一时间将组件、支架紧固螺丝紧固，将安全隐患及时清除，见图5。 4、质检员需要在现场巡视，及时发现问题、解决问题。 5、图片（见附件） 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 2014年7月17日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件

图1  檩条安装不到支架上                          图2    相邻地桩间距过大

图3   檩条孔位与斜梁孔位错位                    图4    支架紧固件未固定

图5  组件半箱倾斜地面                               图6  组件散放地面