表B.1 监理工作联系单

**DL/T5434-2009**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**03号**

|  |
| --- |
| 致： 安庆市环城建筑安装有限责任公司 单位  主题：  **关于箱变基础施工质量的事项**  内容：  贵公司在进行箱变基础施工时，电缆套管和通讯套管采用pvc管，与图纸要求不符，未使用钢管作为套管。  1、2号基础外挑基础未按照图纸要求施工，必须按照图纸要求进行整改。  项目监理机构（章）：  总监理工程师/专业监理工程师：  日 期： 2014年8月2日 |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。