表B.1 监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：06

致： 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司 单位 主题： 关于槽钢基础的事宜 内容： 贵公司在进行控制室施工时，槽钢基础位置、间隔与设计要求不符，具体为： - 槽钢基础整体向西侧偏移25cm，致使设备不能全部放置槽钢基础上。 - 设备前后槽钢间隔尺寸过大，达3cm之多。 请贵公司尽快安排人员进行整改，限期3日内完成整改！ 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： 2014年10月27日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。