表B.1 监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**08**

|  |
| --- |
| 致： 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司 单位主题： **关于隔离开关、接地变设备基础的事宜**内容：贵公司在进行隔离开关地脚螺栓基础施工时，预留地脚螺栓孔位尺寸（实测中心距44cm）与图纸要求（37cm）相差较大；消弧线圈设备基础槽钢东侧南北间距为2700mm，与图纸要求2750mm存在较大出入；请贵公司针对以上问题进行整改！同时需要做好施工人员的技术交底工作！项目监理机构（章）：总监**/**专监： 日 期： 2014年10月29日  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。