监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**16**

|  |
| --- |
| 致： 吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司 单位主题： **关于施工质量的事宜**内容：贵公司承担本期项目中控楼施工，目前仍存在以下施工任务未完成：1. SVG通风口封堵施工有遗留未完成。
2. 储藏室地板砖与墙体之间缝隙未密封。
3. 室内接地环网搭接面积不符要求。
4. 室内配电箱各开关未标注。
5. 照明灯具大部分不亮。
6. 室内窗户密封胶条部分脱落。
7. 屋顶防水施工未完成。
8. 女儿墙保温翻边不规范。
9. 室外爬梯防锈处理未进行。
10. 室外电缆沟外侧未抹灰。
11. 避雷装置等电位测试点未留置。
12. 房屋避雷引下线施工未完成，6根引下线仍有4根未与接地环网相连。
13. 排水观察井井盖质量较差，易破损。
14. 室外场平需完善。
15. 施工资料不完善。

开工资料部分缺失。如缺少开工报告、单位资质、质量检验项目划分表、见证取样和送检制度、强制性条文执行计划、仪器检定证明、特种作业人员证书等资料。材料进场报验不完善。如缺少各材料（构配件）进场报验、各种材料（构配件）取样送检检测报告、缺少消防验收必需的取样送检材料。竣工验收报告。1. 其他未完成事项。

 项目监理机构（章）：总监**/**专监： 郝志刚 日 期： 2015年2月1日  |

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。