监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**16**

|  |
| --- |
| 致： 吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司 单位  主题：  **关于施工质量的事宜**  内容：  贵公司承担本期项目中控楼施工，目前仍存在以下施工任务未完成：   1. SVG通风口封堵施工有遗留未完成。 2. 储藏室地板砖与墙体之间缝隙未密封。 3. 室内接地环网搭接面积不符要求。 4. 室内配电箱各开关未标注。 5. 照明灯具大部分不亮。 6. 室内窗户密封胶条部分脱落。 7. 屋顶防水施工未完成。 8. 女儿墙保温翻边不规范。 9. 室外爬梯防锈处理未进行。 10. 室外电缆沟外侧未抹灰。 11. 避雷装置等电位测试点未留置。 12. 房屋避雷引下线施工未完成，6根引下线仍有4根未与接地环网相连。 13. 排水观察井井盖质量较差，易破损。 14. 室外场平需完善。 15. 施工资料不完善。   开工资料部分缺失。如缺少开工报告、单位资质、质量检验项目划分表、见证取样和送检制度、强制性条文执行计划、仪器检定证明、特种作业人员证书等资料。  材料进场报验不完善。如缺少各材料（构配件）进场报验、各种材料（构配件）取样送检检测报告、缺少消防验收必需的取样送检材料。  竣工验收报告。   1. 其他未完成事项。     项目监理机构（章）：  总监**/**专监： 郝志刚  日 期： 2015年2月1日 |

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。