监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番光伏并网发电项目(架空线工程) 编号：**18**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位  主题：  **关于施工质量的事宜**  内容：  贵公司承担本期项目架空线工程施工，存在以下质量问题：   1. 大量铁塔地脚螺栓未紧固。 2. 水泥杆塔底部防腐漆涂刷不规范。 3. 杆塔、铁塔接地装置回填土施工不规范，周边回填土未夯实、平整。 4. 1号塔电缆套管、光纤套管倾斜严重，高差较大，不规范。 5. 协合→三期电缆上引铁塔钢套管过细，已做好终端的电缆无法从中穿出，请更换合适钢套管，且不得进行钢套管割开再焊接操作。   请贵公司针对以上情况进行整改！  附件：相关问题照片  项目监理机构（章）：  总监**/**专监：  日 期： 2015年2月8日 |

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。





