监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番光伏并网发电项目(架空线工程) 编号：**20**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位  主题：  **关于架空线缺陷整改、施工资料的事宜**  内容：  贵公司承担的本期项目线路工程，存在诸多缺陷，其中以下几点严重影响运行安全：   1. 9、23、24、25号杆塔引流线不规范，且未悬挂重锤。 2. 1号杆塔高压电缆固定方式不规范，采用的是铁丝捆扎方式，需更换为U型卡扣。   光纤套管倾斜严重，电缆套管高低不平。   1. 40、41杆塔接地线不规范，请更换为扁钢接地方式。 2. 多个杆塔、铁塔接地装置焊接部位防腐漆未粉刷； 3. 其他未提及的缺陷，请按照2015年2月10日供电局提出需整改缺陷进行消缺。 4. 施工资料未报验。工程前期资料不完善，且项目名称错误，请重新编写；工程材料、构配件进场及送检资料未报验；请于2015年3月20日前完善资料并上报。   2015年3月30日克朗沟变电站到本期项目架空线停电检修，时间仅限于当日。以上需整改的项目请务必于2015年3月30日当日完成，我部建议安排不少于30人进行整改，以保证供电安全，如果2015年3月30日当天整改不完，需等供电公司下次停电整改，工程款也必须是工程消缺整改完成才可付款！  请贵公司接到本通知单三天时间内以书面形式给予明确答复。  项目监理机构（章）：  总监**/**专监：  日 期： 2015年3月16日 |

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。