**JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 编号：018

|  |
| --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部： 事由： 关于34号B棚钢构安装三方验收的相关事宜 内容： 针对10月9日上午有业主、监理、总包三方对34号B棚钢构的验收，项 目监理部提出以下方面整改。 1 大棚顶部防雷圆钢接头不能用夹具连接，必须采用焊接方式连接。 2 大棚腹杆中垂直立杆有倾斜现象，予以矫正垂直。 3 天沟连接板个别型号不对，予以更换。 4 天沟两端挡板不能只用胶粘，必须进行自攻丝钉加固。 5 安装用螺栓长度选择要规范，安装方向要一致，个别生锈螺栓禁止使用。 6 漏装，漏上的螺栓、平垫、弹垫要仔细检查，及时添加并安装牢固。 7 所有焊缝及时进行防腐处理。 施工方必须立即进行整改，不能影响后期组件的安装施工。 项目监理部（章）:  总/专业监理工程师:  日 期： 年 月 日 |

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。