表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-ZLJL-01

致： 华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司 主题：关于一标段进场预制管桩质量问题； 内容：监理在对一标段进场的预制管桩检查时发现； 1.施工单位没有提供管桩生产厂家资质文件和质量合格资料。 2.管桩表面印制的厂家型号等标识不清晰或没有标识。 3.管桩本身有漏浆、壁厚不均匀现象。 4.管桩表面一些生产辅料没有清理干净。 现要求承包单位落实上述问题，杜绝此类问题的发生。 抄送：业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。