表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-ZLJL-04

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司；中国水利水电第十二工程局有限公司 主题：关于电缆沟开挖深度未达到设计要求深度1.0m的问题； 内容：近期对施工现场检查发现一标段FZ28电缆沟开挖深度为0.6m，二标段FZ11电缆沟开挖深度为0.8m，未达到设计要求的1.0m。现要求施工单位立即整改，并对已开挖电缆沟做好自检自查，监理将进行复查。 抄送：业主； 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  5  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。