表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：淮安百隆实业5.03217WMp光伏发电项目       编号：HABLGF-JY-JL-003

致：江苏精亚机电工程有限公司淮安百隆项目部： 通过近期和业主对淮安百隆厂区屋顶施工的质量查看和巡视，发现如下有关事宜需要解决，即1、在彩钢瓦屋面施工时，施工人员对彩钢瓦屋脊的行走踩踏后导致屋脊两侧断裂开口，尤其以厂区7#屋顶最为严重，望修复。2、在厂区1#和2#车间砼屋面进行压块安放施工过程中对底部的防水保护层未实施再保护即安放压块，需要尽快落实措施。3、在部分彩钢瓦屋顶已安装光伏组件的底部存有部分杂物，有可能在下雨天导致堵塞和阻碍排水，需加以清除。以上三点请施工项目部及时安排处理。 此致 项目监理机构（章）： 总监代表： 戚 平 日期： 2014年12月27日

本表一式 肆 份，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。