JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南力诺一期20MWp中草药种植一体化光伏项目110Kv并网线路        编号：09  （外线-1)

致：青岛钧德源电力成套设备有限公司 事由：关于本工程设计图纸及施工质量的事宜 内容： 本110Kv并网线路工程已开始施工，业主和监理检查发现以下问题： 1、设计图纸没有相关设计审核人员签字，不符合设计规范要求。 2、铁塔基础钢筋末端未做180°弯钩，特别是主筋。（弯弧内直径不应小 于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3倍。） 你单位迅速与设计院及相关单位联系，解决施工中的问题，否则产生的质量问题由你单位承担一切责任。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 2015年 6 月11日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一

份，监理项目部一份。