JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程           编号：12

致：山东汇丰能源科技有限公司 事由：关于施工现场存在的问题 内容： 支架（立柱部分）今日开始焊接安装，现场检查发现以下问题： 1.施工现场配电箱没有接地，如漏电会发生人身伤亡事故。 2.施工人员缺乏安全自我保护意识，没有戴安全帽。 要求你公司加强安全教育管理，立即整改存在的问题，保证工程安全顺利的进行。 个别构件在镀锌前没有去除焊渣，影响工程质量，如再发现做退货处理。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 2015 年 7 月3日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一

份，监理项目部一份。