JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：028（信邦-002）

致：信邦建设工程有限公司 事由：关于现场施工存在的质量问题 1、1#到10#箱变至35KV升压站总线（3X120）电缆敷设时因施工原因导致电缆存在2处破损；应做好标记，及时处理。 2、电缆敷设未按图（LN-NA1270S-D0104-29）施工：电缆与电缆之间留有间距，10KV及以下动力电缆间距可取150-250MM，10KV以上动力电缆间距要大于等于350MM。电缆外皮至地面深度不得小于1M。沿全长以砖或混凝土盖板遮盖，宽度不小于电缆两侧各50MM。过道路应穿钢管保护，钢管穿出道路两侧1M以上。 3、场区接地网未按图施工（卷册说明LN-NA1270S-D0105-01）：接地网以水平接地带为主，埋深1M。 以上存在问题望你项目部及时整改落实，严格按图施工。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 12 月 20日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。