JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：030（显通-009）

致：山东省显通安装有限公司 事由：关于清水池内部支架拆除的事宜 现场综合楼北侧清水池、污水池于2015年12月16日完成浇筑，2015年12月23日内部支撑体系全体拆除，混凝土养护时间不足14日。你公司项目部在无混凝土拆模试块报告，且未提前向我监理项目部报验拆模申请的情况下，擅自安排木工进行清水池内部支撑体系的拆除作业。我方现场监理人员多次制止无果，由此产生的责任问题由你方项目部承担。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 12 月 23日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。