JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：026（显通-007）

致：山东省显通安装有限公司 事由：关于现场施工安全的相关事宜 内容：根据巡视及场区抽检发现现场施工质量存在以下问题： 1、现场综合楼抹灰施工质量较差，主要体现在窗台板局部有裂缝，墙面整体平整度较差； 2、墙面抹灰施工前，墙体施工过程中预留空洞未封填就直接进行抹灰作业； 3、光伏场区内立柱式支架安装过程中，现场施工质检人员管理不到位，存在未放弹片、未拧紧、多放弹片、多放垫片、螺栓螺距过短等现象； 以上质量问题，望你公司项目部引起重视及时安排人员整改，对场区内立柱式支架立即进行全面检查，杜绝上述现象发生。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 12 月 15日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。