JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：027（显通-008）

致：山东省显通安装有限公司 事由：关于立柱式支架质量的事宜 内容：2015年12月15日，我监理项目部在对光伏场区安装的立柱式支架质量抽检时，发现存在以下问题： 1、部分立柱式底座螺栓拧紧后，螺栓螺纹未露出螺母； 2、螺栓安装紧固后弹簧垫不能压合； 3、部分螺栓未拧紧； 要求你公司项目部对已安装的立柱式支架进行全面检查，并对存在上述问题的支架进行整改。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 12 月 16日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。