表 C.0.1                   工作联系单

工程名称：隆化县不古沟镇20MW光伏电站项目       编号：C.0.1-ZG-014

致： 中康建设管理股份有限公司： 内容： 6月15日上午根据业主张总提出以下问题，要求总包立即落实： - 场地在焊的接地排搭接面积不够，完全不符合要求。 - 逆变房墙体不平整，（重点）大门、窗、百页窗安装不符合要求。 - 窗上的玻璃有缝隙没有打胶，或贴封条，开窗门无间隙。 - 地面与槽钢有间隙、不平整。 - 室内地面不平。 - 箱变外墙不平整。 - 箱变台阶未砌起。 - 房内外刷白未完成。 - 房屋四周泥土未填充。 - 房屋门口雨棚未做防锈处理。 - 屋顶彩钢瓦的四周要密封防渗漏。 - 站房内卫生清理。 - 电气安装何时施工。 - 站内照明、配电箱何时安装。 - 组件与组件之间的PVC管材厚度不够是选用哪一类型。 - 组件后的4平方线缆应选择用扎丝固定，不能用尼龙扎带。 - 施工人员每天有多少人没有上报。 - 高压电缆、低压电缆何时施工。 - 日工作量没有上报。 - 已安装好的成品要保护好，如说明书、钥匙等。 - 场地的补桩完成时间？ - 项目部后面场地上的设备何时吊走及垃圾清理。 - 山上的支架、组件何时安装完？ - 箱变、逆变何时安装完？ - 山上16#站房窗框何时调整？ 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。