表 C.0.1                   工作联系单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目        编号：C.0.1-DQ-018

致： 中康建设管理股份有限公司： 内容： 关于通病防治要求，希总包注重以下几点： - 汇流站、各站房电缆进出线的防漏要按规范施工。 - 电气设备的连接包括电缆的挂牌、螺栓、弹垫的坚固、电缆孔洞的封堵，要按图纸要求及规范要求施工。 - 主电缆的固定（以防受力）。 - 箱变35KV进出线孔要加防护套，以防电缆划伤。 - 35KV箱内的卫生清理。 - 防雷接地连接可靠，接地电阻要达到标准要求，变压器中心点接地的连接。 - 设备标色、标志按图纸要求。（站房、汇流箱编号等） - 所有电缆的回路线号，字体方向一致。 - 螺旋桩的接地整改用50*5的扁铁焊接，不得用圆钢焊接。 - 消防管要用防火涂料。 - 电缆沟走向标志桩。 - 山上的图纸要重新出图。 - 七月底要达到并网要求。 - 对照以前未整改的项目遂一排查。 - 立即对已发的通知单、联系单要求回复。 - 电气试验人员已进入现场，希总包做好各项工作，保证试验顺利进行。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。