表 C.0.1                   工作联系单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目        编号：C.0.1-ZG-021

致： 中康建设管理股份有限公司： 内容：要求总包对施工质量问题立即按区整改闭环验收: 要求总包、送出二单位尽快做好落实并网前的各项整改工作。并按区立即报运维、监理验收， 1）分区整改消缺。完成一区报一区减少重复工作量，完成后报验。 2）竣工图、资料清单（目录）电子版一份，所有设备合格证、说明了书、试验报告清单并移交。 3）材料报验清单、备品备件清单、剩余材料清单。设备清单（按区统计）。 4）螺旋桩拉拔试验报告立即联系落实。 5）监控屋内做地板漆及防鼠板（外送单位） 6）35KV设备内外卫生清理、电缆沟抹灰工作。 7）直流电缆沟也要有标志桩 8）所有四周围栏配合修复。 9）汇流站后场地（组件区域内）要平整。 10）汇流站、综合楼门窗渗水治标不治本，打胶不认可。 11）螺旋桩串孔的接地干线不认可，要焊接处理。 12）部分区域的组件角度要调整。 13）组件用量、乘余量、报损量统计上报。 以上问题对照53条整改项限本日将整改的问题回复上报。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。