**监理工作联系单**

工程名称： 潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目 编号：CZZHJL-003

|  |
| --- |
| 致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司项目部：主题： 关于桩基础浇筑的注意事项内容：桩基础浇筑是现阶段的施工重点，基础也是保证工程质量的一个重要环节。最近两天现场监理发现，各施工区域桩基础浇筑时都存在很多问题，现对桩基础浇筑的施工工艺提出以下几点要求：1. 每个方阵的预埋螺栓和基础顶面必须保证在同一平面上；
2. 浇筑混凝土时，一定要振捣到位，拆模后基础表面不允许存在蜂窝麻面的现象；
3. 基础整体必须垂直于水平面，不允许存在基础偏斜等现象；
4. 地势平缓区域，能保证外露桩高在300-500mm之间的，不允许降低基础外露高度；
5. 不满足外露桩高300-500mm的方阵，最低外露桩高不得低于150mm；
6. 预埋螺栓必须在桩基的中心，并且与基础表面垂直；
7. 基础浇筑完成后，表面一定要做收光处理。

 **希望施工单位严格执行以上几点要求，保证工程的质量。** 抄送业主项目监理机构（章）：总监理工程师（代表）： 日 期：  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。