监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-018

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部 事由：质量问题： 今（10月23日）在施工现场发现，以往巡视过程中对现场负责人所提到整改和所要注意的事项，至今仍然存在： - 桥架安装不符合验收要求，切割部位毛刺未处理。 - 电缆穿线钢管，管口毛刺没处理。 - 升压站电缆沟内预埋管长短不一，缺少支架。 - 直流电缆接公母头时有虚焊现象。 - 请总包方对以上问题加以重视，整改完成后，必须通知监理或建设方进行检验。合格后方可进行下道工序。如在没有通知的情况下，进行下道工序，将视情况，给予一定的经济考核。 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位