监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-021

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部 经现场巡视发现，汇集线路的施工过程中存在以下问题： - 地脚螺栓的保护帽，未按图纸尺寸施工。 - 地脚螺栓保护帽，图纸要求是C15的混凝土，施工中使用的是砂浆。 - 请贵公司按照其图纸施工。对已施工完成的整改到位，并通知监理方验收。 - 最近下雨比较频繁，要求对穿线管尽快封堵，以免雨水进入管内，影响使用年限。 9 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位