监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-25

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：资料问题： 1） 现场巡视发现桥架盖盖板时仍然采用点焊，桥架毛刺未处理，导致电缆损伤。见（图1,2,3）.要求总包方2天内（12月7日下班前）拿出书面的解决方案交给业主与监理，同意方案后再与整改。 2）高压电缆直埋敷设时没有按照设计要求施工。在未通知监理验收合格的情况下就回填见（图4）。要求总包方挖开通知监理从新进行验收合格后回填。3日内给予回复（12月8日下班前） 项目监理机构（章）： 总监理工程师（代表）： 日 期：

本表一式3份，建设单位，施工单位，监理单位各一份