监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-35

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：关于验收时发现的问题： - 业主及监理于2015年12月31日上午对6#区域进行验收部分地方发现存在以下问题； - 场地未平整，有的树木未清除，石头未清理。 - 软管口未封堵，未固定在支架上。 - 支架螺栓未拧紧，且有生锈。 - 围栏表皮有破损，要及时处理；螺栓生锈严重，要全部更换；围栏下口离地面过高的要整改。 - 箱变基础洞口未封堵，箱变防水台未做，回填土高度不符合设计要求，周围未做排水沟。 - 组件角度不合格，组件不平整，超过规范规定，组件竖缝严重不合格，组件接地不牢固，组件连接线未固定绑扎。 - 组件对地距离不满足300mm。 - 垃圾未清理。 - 厂区门安装不合格。 - 逆变器、汇流箱未与主接地网连接。 - 电缆桥架埋地不合格，盖板未固定。 - 过路电缆未穿钢管，厂区道路未整平，未做斜坡。 - 视频监控线未穿管。 - 接地电阻不合格，测得有3.9/8.5/6.3/2.1/22.3/8（单位Ω）。 要求施工单位在3天内整改完成。 项目监理机构（章）： 总监理工程师（代表）： 日 期：