监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-37

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：关于验收时发现的问题： - 业主及监理于2016年1月1日上午对3#区域进行验收部分地方发现存在以下问题； - 场地未平整，有的树木未清除，石头未清理。 - 软管口未用防火泥封堵，未固定在支架上。 - 支架螺栓未拧紧，且有生锈。 - 围栏表皮有破损，要及时处理；螺栓生锈严重，要全部更换，围栏下口离地面过高的要整改。 - 箱变基础洞口未封堵，箱变防水台未做，回填土高度不符合设计要求，周围未做排水沟。 - 组件角度不合格，组件不平整，超过规范规定，组件接地不牢固，接地平垫生锈。 - 组件对地距离不满足300mm。 - 厂区门安装不合格，垃圾未清理。 - 接地扁铁能埋地的未埋地。 - 高压桥架盖板未固定，高压电缆回填不到位，未恢复原貌 - 桥架盖板未固定，桥架口未封堵防火泥。 - 过路电缆未穿钢管，厂区道路未整平，未做斜坡。 - 视频监控线未穿管，未埋地。 - 箱变通讯柜立杆没有避雷针。 - 桩基养护薄膜未清理。 - 各组串到逆变器，逆变器到汇流箱，汇流箱到箱变号码牌混乱。 要求施工单位在3天内整改完成。 项目监理机构（章）： 总监理工程师（代表）： 日 期：