监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-38

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：关于存在的问题： - 业主及监理现提出存在以下问题，但不仅限于以下问题。 1、柜式空调电源线外露，需埋入墙内； 2、电源插座不在同一标高，且个别插座安装倾斜； 3、屋面吊顶龙骨不顺直，龙骨材料太薄，更换龙骨材料，个别位置的石膏板宽度应不小于总宽度的1/3； 4、设备间设备基础未处理；配电箱安装不符合要求；电缆铺设需进槽盒，排水沟未处理完，没有不锈钢篦子； 5、厨房吊顶不平整，个别集成板下坠严重； 6、疏散指示标志不符合要求； 7、生产楼屋面一处渗水； 8、管理区室外道路地面不合格（下雨面层没有处理），分隔缝不顺直，管理区外部道路未施工； 9、防盗门有生锈现象，需要处理；门锁上锈失灵，需更换； 10、气象站设备安装不符合设计要求，未按设计要求固定在混凝土基础上； 11、铁艺围栏焊接部位未处理，立柱与网片螺栓连接处缝隙大，个别零配件掉落； 12、洗手盆水龙头未固定； 13、室内地板砖有损坏，需更换；地板砖缝隙未处理，需抠出脏污，重新抹白水泥； 14、更换配电箱内空开，目前出现跳闸现象，空开额定电流需增大。 15、窗户密封性不满足要求，室内窗台墙面有多处被水浸泡现象必须修复； - 16、中控室东南角墙面破损严重，必须修复；各光伏区电力电缆槽盒盖是电焊接的，存在电缆外皮受热，绝缘层可能伤害。 - 17、各光伏区蛇皮管头上普遍生锈现象，应做处理。 - 18、箱变基础回填土中有石头，表面不平整。高度不够。 - 19、箱变基础洞口没有封堵，百叶窗没有安装。 - 20、管理区生产楼二次设备间地面起砂，建议做一层自流坪地面或者刷水泥地板漆处理。 - 21、管理区两个楼房墙面有裂缝，有空鼓。要求反修。 - 22、管理区两个屋面排气孔弯头下翻长度不够，需要加长。 - 23、屋面排气孔管的防水卷材应用管卡子卡好，防止脱落。 - 24、两个楼房的雨棚没有做滴水线。要求做上。 - 25、管理区所有散水缝没有用沥青灌缝。 - 26、综合楼，开关站插座周围有空洞。不在一个高度。 - 27、开关站后做的沙窗周围缝隙过大，要求修补。 - 28、综合楼地板砖有空鼓的。 - 29、室外水泥路面有裂缝，需要返工。 - 30、生产楼南侧有一个阀门井没有井盖。 - 31、管理区两个楼房的落水管下面加弯头，防止水到流到散水缝里，建议散水上加个簸箕。 - 32、高压电缆线回填隐蔽前没有让监理见证。 - 33、汇集线路标识牌的固定不符合规定，要求返工。 - 34、汇集线路有两基接地电阻不符合设计要求，接地钢筋做法不规范。 - 35、管理区路灯直埋的电缆线没有加套管，（王军说他换成带k的电缆了）要求有设计变更，如果没有建议返工。 36、厨房的抽油烟机，在屋面没有固定好，建议固定好，否则会将伤害到防水卷材。 37、箱变的布置是随坡就势，有的无法回填到设计的高度，有的受现场的条件限制无法回填。 38、设计在箱变压器回填土是回填的洞口以下300mm,可是离变压器门的高度还很高，今后对变压器维修很不方便。 项目监理机构（章）： 总监理工程师（代表）： 日 期：