监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-09

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于施工质量的事宜 内容： 1、综合楼接地装置未按照图纸要求施工。施工用的接地扁钢尺寸为40*4mm，小于图纸要求50*5mm；接地极长度小于2500mm。且扁钢与主筋搭接长度不足，接地极安装位置不符要求。 2、运输道路施工材料不符合设计要求。 要求贵公司按照图纸及时整改！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-7-26

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。