监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-26

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于施工质量的事宜 内容： 贵公司于9月22日上午在18单元进行管桩施工，靠近藕塘（藕塘边）部位组立管桩所用材料是4米桩，考虑该部位淤泥层较深、易沉降的现状，要求贵公司用6米管桩替代4米管桩进行作业。 同时，后续管桩施工中，遇藕塘（藕塘边）、淤泥层较深的部位，必须全部更换成6米管桩，以保证各方阵结构安全稳定。 项目监理机构（章） 总监理工程师： 郝 志 刚 日 期： 2015年9月22日

填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。