监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-27

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于施工质量的事宜 内容： 我监理部9月24日对施工现场巡视，发现下列问题： - 组件安装人员上岗前未得到技术培训，组件搬运、摆放、安装不规范，造成部分组件背板严重划伤。 - 支架未进行调整、固定就进行组件安装，造成组件安装孔位与支架孔位严重偏离。 - 组件摆放在支架上，未及时进行调整、固定，存在极大安全隐患，遇大风天气易造成组件损坏。 - 接地扁钢与立柱焊接时，对组件未采取防护措施。 - 施工材料随意堆放现象严重，施工完成后未及时整理。 - 废纸箱、废组件未及时清理。 针对以上存在的问题望你项目部引起高度重视，并及时整改！拒不改正的，将对贵公司处以一定的经济处罚！ 项目监理机构（章） 总监理工程师： 郝 志 刚 日 期： 2015年9月24日

填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。