监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-30

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于综合楼施工质量的事宜 内容： 贵公司综合楼施工，存在下列质量问题： - 站用变室MEB端子排未安装，接地引出线未敷设。 - 3号配电箱电缆出线型号不符合设计要求。 - 弱点配电箱尺寸偏小，建议使用500*400“*150mm配电箱，以便后期施工。 请贵公司针对以上问题，及时整改！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、10、2

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。