监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-31

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于施工质量的事宜 内容： 2015年10月2日对贵公司施工现场巡视，发现下列质量问题： - 接地扁钢焊接后，焊渣未清除，且在未冷却的情况下，进行防腐涂料施工。 - 从拖拉机上将组件卸下时，组件铝边框棱角从下面组件的钢化玻璃表面滑下，造成组件玻璃面划伤。 - 施工人员将严重氧化的檩条安装在支架上。 - 17单元部分管桩严重倾斜，未进行调整。 以上问题，请贵公司及时整改，后续施工中此类问题不得再次出现！ 同时，希望贵公司加大质量管理力度，提高施工人员质量意识，确保工程质量。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、10、2

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。