监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-32

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于施工质量的事宜 内容： 经查，贵公司综合楼疏散照明与应急照明线缆为非耐火线。图纸所示为“NH-BV-0.45/0.75-3(1x2.5)”型号线缆。 请贵公司立即进行整改！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、10、10

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。