监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-36

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于高压电缆的事宜 内容： 据甘肃星河单位（高压电缆终端制作单位）反馈，贵公司交流高压电缆敷设过程中造成多根电缆端口被水浸泡，不能进行电缆终端制作及相关试验。现要求贵公司做到以下几点： - 自即日起，新敷设的电缆在敷设前及敷设后必须做好防潮措施，且放线完成及时通知监理进行预验收。 - 已敷设但因被严重锈蚀不能进行电缆终端制作的电缆，由贵公司采取相关措施，将安全隐患排除，同时还必须确保电缆裕量满足要求。 - 阴雨天气不得进行电气施工，如高压电缆敷设、MC4插接头串接、交直流电缆终端制作等。 以上，请贵公司引起重视，立即认真落实整改！ 要求贵公司在11月6日前完成整改! 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、11、2

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。