监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-38

致：天津市盛达海超钢管有限公司(支架供应商) 主题：关于支架整改的事宜 内容： 贵公司负责本项目一期支架供应，2015年9月29日发现大量支架被氧化。 2015年10月7日，贵公司经与甲方、监理、施工单位协商，处理支架氧化方案是：第一步去除表面氧化层；第二步刷一层底漆为锌含量70%的环氧富锌漆；第三步刷一层面漆为环氧银粉面漆，此方案经过公司设计部门的认可。为保证施工进度，贵公司希望在施工现场进行整改，得到甲方、监理、施工单位同意。 贵公司随后购入环氧银粉漆在施工现场对被氧化的支架进行防腐处理，甲方发现现场无环氧富锌漆作为底漆来对支架进行防腐处理，但支架厂和现场负责人承诺环氧银粉漆里掺入了环氧富锌漆成份，并会出具相关的检测报告。 2015年11月10日，贵公司出具的环氧银粉漆检测报告，其中被检测材料中只具有银粉漆效果，无环氧富锌漆成份，不满足甲方要求的支架表面锌含量技术要求。 依据检测报告，贵公司现场整改采用的材料不具备防腐功能，我项目采用此种材料对支架进行二次防腐处理，不能保证电站长期运行安全。 为此，特发此联系单，要求贵公司采取更为完善可行的整改方案，确保防腐处理效果满足工程实际要求。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、11、11

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。