监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-42

致：盐城健雄电气安装工程有限公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 我监理部于2015年11月30日对贵公司承建的一期项目光伏机电安装工程进行预验收，发现一系列质量问题，请贵公司及时整改： - 组件铭牌贴反，标签纸随意丢弃在光伏支架下。 - 大量檩条被氧化，镀锌层脱落。 - 立柱未满焊。 - 立柱防腐处理不到位，无银粉漆。 - 支架抱箍未安装防松动垫片。 - 支架、组件螺栓未紧固完成。 - 子阵内组件平整度不符合要求，部分组件之间呈现剪刀口现象。 - 子阵内组件前后、左右间距不符合要求。 - 相邻子阵之间平整度不符合要求，落差较大。 - 组件上有泥土、护角未清理干净。 - 部分组件钢化玻璃表面划痕严重。 - 施工垃圾未清理干净。如废纸屑、废木托、打包带、塑料纸等。 - 施工废料未清理。如废组件、废管桩等。 - 接地扁钢与管桩顶端焊接长度不符合规范及设计要求。 - 接地扁钢侧边生锈现象严重，且扁钢上有泥土残留。 - 裂桩未加固。 - 电缆沟回填后，积水现象严重。 - 箱变、逆变周边回填措施不力，造成周边大量积水。 - 箱变、逆变基础上有泥土堆积。 - 汇流箱进出线穿管不整齐，未紧靠管桩敷设，汇流箱下电缆套管未固定。 - 直流、交流回路缺失标牌。 - 汇流箱、箱变、逆变缺失编号标牌。 - 多个管桩顶端铁件生锈现象严重。 - 箱变、逆变回填土之前，积水未清理干净。 - 已完工区域施工材料、施工垃圾、施工废料未清理干净。 - 部分支架斜撑未安装。 - 部分支架斜拉杆（背拉）未安装。 - 箱变、逆变接地扁钢生锈。 - 箱变、逆变内积水未清理。 - 电缆防火封堵不彻底。 以上，施工质量整改请于本周内完成！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、11、30

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。