监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                编号：HSHHGF-JLLX-43

致：湖南德力电力建设集团有限公司（升压站工程） 主题：关于施工质量的事宜 内容： 我监理部于2015年11月30日对贵公司承建的一期项目升压站工程进行预验收，发现一系列质量问题及部分未完成项，请贵公司及时整改： - 屏蔽线未完成全部接地。 - 一次、二次屏柜接地未与接地端子排相连接。 - 电缆未悬挂标识牌。 - 箱体内附件未安装，线缆未连接。 - 计量柜未接线。 - 柜内照明灯缺失。 - 未进行电气试验。 - 柜内导线整理不到位，卫生整理不到位。 - 避雷针未安装。 - 小母线未连接。 - 高压室接地线应增设独立接地装置。 - 主控室至二次室接线未完成。 以上，施工质量整改请于本周内完成！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、11、30

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。