监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-44

致：湖南广安建设有限责任公司 主题：关于外墙保温的事宜 内容： 根据综合楼建筑施工图《T0101-07修改》关于“外墙主墙保温构造”要求，应在保温材料施工前抹8mm厚水泥防水砂浆防压入耐碱玻纤布一层。保温材料施工完成后，外用5mm厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤布一层，并用锚栓固定于结构墙体。 我部多次要求贵公司在保温材料施工前进行防水砂浆施工，但贵公司未执行。保温材料外抗裂砂浆厚度不符合要求，未能覆盖玻纤布，玻纤布外露现象明显。 请贵公司在接到本联系单后认真按照图纸及时整改！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、12、3

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。