监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目（开闭所）      编号：HSHHGF-JLLX-47

致：湖南德力电力建设集团有限公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 开闭所改造时，站变室内施工存在两个方面的问题： - 穿线钢管转弯半径不符要求，呈九十度角，易对线缆造成损伤。 - 穿线管直径不符合设计要求。 请贵公司按照图纸要求进行整改！ 附件：照片 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、12、17

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。