## C.0.12

**工程联系单**

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号：C.0.1 2 －010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由 | 关于接地扁铁和线管埋地注意事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司  内容：  你单位在接地扁铁施工过程中，沿桩下的扁铁引入地面要成90度角，扁铁要延河底或埂边埋地60公分，工艺操作要求美观，扁铁与扁铁焊接时要严格按照规范要求焊接（焊接长度两倍扁铁宽度，三边满焊，丁字型要用扁铁加固），焊接处把焊渣处理干净后刷两遍防锈漆再刷银粉漆两遍。埂上电缆穿管埋设不宜小于0.5米（设计图纸要求）。要求你单位在施工过程中严格按照上述规范施工。  **发文单位（章）：**  **总/专监理工程师（签字）:**  **2015 年10月27日** | | | |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。  2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。  3、本表发文与收文单位各一份。 | | | |