## C.0.12

**工程联系单**

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号：C.0.1 2 －014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由 | 关于电缆回填和桥架整改事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司  内容：  目前高压电缆、直流电缆、通讯电缆已经基本敷设完成，要求你单位电缆沟回填严格按照规范施工：回填前把高压、直流、通讯电缆分开平行摆放，并按规范留有一定的间隙，高压、直流、通讯电缆遇有交叉的要分层摆放。电缆上下覆盖100mm层高黄沙或软土，在盖超电缆两侧50mm宽的砖或水泥板，并保证电缆上层到地平面有70mm的深度。  汇流箱出线的电缆桥架有多处出现扭曲的现象(如23塘)，由于跨度大于出现往下弯曲的桥架，要求你单位进行整改和加固，以达到整体美观。  **发文单位（章）：**  **总/专监理工程师（签字）:**  **2015 年11月30日** | | | |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。  2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。  3、本表发文与收文单位各一份。 | | | |