JXMB5

监理工作联系单

工程名称：济宁炫踪新能源科技有限公司20MW地面光伏发电项目      编号：JNXZ—JL—001

主送：山东省昱通安装有限公司 抄送：无锡越众机电工程有限公司 - 事由：关于现场弹簧螺母安装问题 - 支架安装施工图纸设计中斜梁与檩条安装节点采用M10*45弹簧螺母，现场支架安装未看到弹簧螺母。请施工方尽快对已安装的支架补充弹簧螺母，以免影响组件安装。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。