JXM6

监理工作联系单

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	      编号：007

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于电力质监站现场检查后提出需要整改的相关事宜 内容 ：1、电控室等电位焊接不符合要求，焊接的下口处未满焊需整改； 2、电控室设备基础接地槽钢与接地扁铁焊接的搭接长度不够； 3、室外接地沟深度不符合设计要求； 4、基础桩浇筑外观质量，桩身出现轻微的麻面气泡，需处理； 5、箱逆变基础预埋件表面防腐未处理，需整改； 6、电控室2轴线交D轴线立柱上口轻微变形需进行处理。 以上问题要求施工单位予以整改，并附照片。 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。