JXMB5

监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）          编号：HBTH-010

致：青海金安建设工程有限公司(综合楼、箱逆变基础) 事由： 关于进场材料质量问题 内容： - 你单位进场接地扁铁，经监理方检查存在以下问题： - 1.图纸要求采用50×5mm，经检测厚度为4mm。 - 2.未提供材料及热镀锌检验检测报告、合格证。 - 以上问题在材料进场时已要求施工方不准使用并进行更换，至今为止未更换。现要求你单位对不符合图纸要求的材料进行撤场处理，所有进场材料必须报业主及监理部进行检验，合格后方可用于本工程。 . 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期: 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。